## B-ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE
B | 3. TROŠKOVNIK ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA
NAPOMENA:
Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje, po potrebi uzemljenje te dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti. U cijenu također potrebno je ukalkulirati sav potreban materijal, spojni, montažni, pomoćni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje pojedine stavke. Radeći ponudu treba imati na umu najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacija. Prije davanja ponude obavezno pročitati tehnički opis i pregledati nacrte. Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvođenja i obrade troškovnika obratiti se prije davanja ponude projektantu
Materijali specificirani u stavkama, kao i kompletni sustavi, mogu biti zamjenjeni jednakovrijednim materijalima drugih proizvođača. U slučaju nuđenja jednakovrijedne opreme na predviđena mjesta u troškovniku upisuje se tip jednakovrijedne opreme i dostavlja tehnička dokumentacija kojom se dokazuje jednakovrijednost.
Kao dokaz ekvivalentnosti potrebno je predočiti odgovarajuće proračune i certifikate.
Red broj | NAZIV | jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
3.1. | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA
1. | Iskop rova za priključno-mjerni ormarić SKPMO 120x40x80cm u zemlji III kategorije, te zatrpavanje istog nakon polaganja kablova i trake. | kom | 1 |  | 0
0
2. | Iskop rova dimenzija 0.8x0.5m u zemlji III kategorije, te zatrpavanje istog nakon polaganja kablova i trake. | m | 700 |  | 0
3. | Dobava i postava okiten cijevi f110 mm za polaganje podzemnih kablova. | m | 1694 |  | 0
0
4. | Dobava i postava okiten cijevi f50 mm za polaganje rasvjetne i telekomunikacijskih podzemnih kablova. | m | 450 |  | 0
0
5. | Postava slobodnostojećeg priključno-mjernog ormarića, SPMO. Ormarić će biti izrađen od tipskog kućišta, slijedećih elemenata:
| - parkovni ormarić s montažnim temeljem, dimenzija 800x1000x300mm dobavlja HEP) | kom | 1
| - elektronsko trofazno, tansformatorsko, dvota-rifno, brojilo radne i jalove energije, 5A, (daje HEP) | kom | 1
| - strujni mjerni transformatori 300/5A (daje HEP) | kompl | 3
| - osigurački slog NVO2-III-125A (daje HEP) | kompl | 2
| - osigurač EZ25/4A (daje HEP) | kom | 1
| - spojne stezaljke, naljepnice, natpisne pločice za kabele, spojni vodiči, stopice, vijci, kabelske uvodnice i ostali sitni spojni i montažni materijal. | kom | 1
| Radove izvesti u dogovoru s HEP-om. | kompl | 1 |  | 0
6. | Izrada tipskog betonskog zdenca D1/15T 780x1080x 968mm s ljevano-željeznim poklopcem 15T, za telekomunikacijski priključak. | kom | 2 |  | 0
7. | Izrada tipskog betonskog zdenca D0/15T 460x460x 600mm s ljevano-željeznim poklopcem 15T, za telekomunikacijski priključak. | kom | 6 |  | 0
0
| 3.1. GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
3.2. | TROŠKOVNIK ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
1. | Dobava, postavljanje ugradnja i spajanje razvodnog ormara s oznakom GRO izrađenog od kućišta ukupne dimenzija 2600x2000x400 mm, opremljen s prozirnim vratima s bravicama, montažnim pločama i modularnim okvirima, zaštićen plastificiranjem bojom. U razdjelnik se ugrađuje slijedeća oprema: |  |  | 0
| - kućište dimenzija (š x h x d) 2600x2000x400 mm prozirna vrata, IP55 | kompl | 3
| - prekidač kao Compact NS800, tip N, 4P, sa zaštitnom jedinicom kao MICROLOGIC 2.0 | kompl | 1
| - prekidač kao Compact NS63, 4P, sa zaštitnom jedinicom TM63. | kompl | 1
| - naponski okidač MX-OF, 200-250 V AC | kom | 2
| - zaštitna strujna sklopka kao RCCB-63/0,3A,In=63A, Isc=10kA, 4P | kom | 2
| - zaštitna strujna sklopka kao RCCB-63/0,03A,In=40A, Isc=10kA, 4P | kom | 1
| - signalna svjetiljka kao XB4-BVM3, zelena | kom | 1
| - signalna svjetiljka kao XB4-BVM1, bijela | kom | 1
| - udarno tipkalo za nužni isklop - gljiva kao XB4-BT845, crvena | kom | 1
| - nosač osigurača kao STI, 1P | kom | 3
| - rastalni osigurači STI 6 A | kompl | 3
| - osigurač - rastavljač kao ISFT400-III-200A, Schneider, s pripadajućim nožastim ulošcima osigurača In=63 A | kompl | 1
| - osigurač - rastavljač kao ISFT125-III-50A, Schneider, s pripadajućim nožastim ulošcima osigurača In=50 A | kompl | 1
| - odvodnici prenapona kao 40kA, 275V, tip-1, HRN EN 61643-11 | kompl | 4
| - automatski prekidač kao NG125 N, In=100A, Ik=25kA, 3P, C klasa | kom | 4
| - automatski prekidač kao NG125 N, In=80A, Ik=25kA, 3P, C klasa | kom | 5
| - automatski prekidač kao NG125 N, In=63A, Ik=25kA, 3P, C klasa | kom | 1
| - automatski prekidač kao NG125 N, In=50A, Ik=25kA, 3P, C klasa | kom | 2
| - automatski prekidač kao NG125 N, In=40A, Ik=25kA, 3P, C klasa | kom | 2
| - strujni transformator kao TI 300/5 A, prolazni | kom | 3
| - multimetar kao PM710, s modbus komunikacijskim elementom | kom | 1
| - automatski prekidač kao C60H, 50A, 3P | kom | 2
| - automatski prekidač kao C60H, 40A, 3P | kom | 3
| - automatski prekidač kao C60H, 32A, 3P | kom | 7
| - automatski prekidač kao C60H, 25A, 3P | kom | 3
| - automatski prekidač kao C60N, 32A, 1P | kom | 2
| - automatski prekidač kao C60H, 25A, 1P | kom | 2
| - automatski prekidač kao C60N, 20A, 1P | kom | 5
| - automatski prekidač kao C60N, 16A, 3P | kom | 2
| - automatski prekidač kao C60N, 16A, 1P | kom | 16
| - automatski prekidač kao C60N, 10A, 1P | kom | 12
| - automatski prekidač kao C60N, 6A, 1P | kom | 1
| - redna stezaljka AB1-VV635U | kom | 150
| - redna stezaljka AB1-VVN1635U | kom | 24
| - redna stezaljka AB1-VVN15035U | kom | 156
| - redna stezaljka AB1-VVN1635U | kom | 28
| - elektromotorna zaštitna sklopka kao GW2-ME10+LC1-K06 | kom | 1
| - elektromotorna zaštitna sklopka kao GW2-ME05+LC1-K06 | kom | 2
| - sklopnik kao CT25-3P, 230V, 15958 za paljenje rasvjete | kompl | 7
| - kontroler sigurnosne rasvjete | kompl | 1
| - impulsni relej kao TL 15510 i oprema za paljenje rasvjete | kompl | 4
| - grebenasta preklopka 0-1, 16A, | kompl | 7
| - grebenasta preklopka 1-0-2, 40A, | kompl | 1
| - grebenasta preklopka 1-0-2, 16A, | kompl | 1
| - tipkalo sa LED signalnom svjetiljkom, 230V, 10A, | kompl | 4
| - luxomat s fotoosjetnikom kao IC2000, 15368 | kompl | 1
| - programabilni uklopni sat kao IHP 2C, 15722 | kompl | 1
| - sabirnice, spojne stezaljke, naljepnice, natpisne pločice za kabele, spojni vodiči, DIN-letvice, stopice, vijci, kabelske uvodnice i ostali sitni spojni i montažni materijal. | kom | 1
| RAZVODNI ORMAR GRO | kompl | 1 |  | 0
2. | Dobava, postavljanje ugradnja i spajanje razvodnog ormara s oznakom RO1, izrađenog od kućišta kao F24, 4x24, ugradni dimenzija 750x590x148 mm. 4x24 ugradni opremljen s prozirnim vratima i bravicom. U razdjelnik se ugrađuje slijedeća oprema:
| - kućište kao F24, 4x24,ugradni dimenzija 750x590x148 mm, s prozirnim vratima. | kompl | 1
| - prekidač kao Compact NS160, 4P, Ik=20kA, sa zaštitnom jedinicom TM160. | kompl | 1
| - zaštitna strujna sklopka kao RCCB-63/0,3A, In=63A, Isc=10kA, 4P | kom | 2
| - zaštitna strujna sklopka kao RCCB-63/0,03A,In=63A, Isc=10kA, 4P | kom | 1
| - zaštitna strujna sklopka kao RCCB-40/0,3A,In=40A, Isc=10kA, 4P | kom | 1
| - nosač osigurača kao SBI, 1P | kom | 4
| - rastalni osigurači SBI 50 A | kompl | 4
| - odvodnici prenapona kao 20kA, 275V, tip 2, HRN EN 61643-11 | kompl | 4
| - automatski prekidač kao C60N, 50A, 3P, | kom | 2
| - automatski prekidač kao C60N, 40A, 3P, vigi Id=0,3A | kom | 1
| - automatski prekidač kao C60N, 16A, 1P | kom | 30
| - automatski prekidač kao C60N, 10A, 1P | kom | 20
| - sabirnice 3P+N, 125A, l=0,4m za spoj elemenata ormara | kompl | 2
| - zaštitna sabirnica PE, 125A horizontalna, l=0,4m | kompl | 1
| - spojne stezaljke, naljepnice, natpisne pločice za kabele, spojni vodiči, DIN-letvice, stopice, vijci, kabelske uvodnice i ostali sitni spojni i montažni materijal. | kompl | 3
| RAZVODNI ORMAR RO1 | kompl | 1
3. | Dobava, postavljanje ugradnja i spajanje razvodnog ormara s oznakom RO2, izrađenog od kućišta kao F24, 4x24, ugradni dimenzija 750x590x148 mm. 4x24 ugradni opremljen s prozirnim vratima i bravicom. U razdjelnik se ugrađuje slijedeća oprema:
| - kućište kao F24, 4x24,ugradni dimenzija 750x590x148 mm, s prozirnim vratima. | kompl | 1
| - prekidač kao Compact NS160, 4P, Ik=20kA, sa zaštitnom jedinicom TM160. | kompl | 1
| - zaštitna strujna sklopka kao RCCB-63/0,3A, In=63A, Isc=10kA, 4P | kom | 2
| - zaštitna strujna sklopka kao RCCB-63/0,03A,In=63A, Isc=10kA, 4P | kom | 1
| - zaštitna strujna sklopka kao RCCB-40/0,3A,In=40A, Isc=10kA, 4P | kom | 1
| - nosač osigurača kao SBI, 1P | kom | 4
| - rastalni osigurači SBI 50 A, Schneider | kompl | 4
| - odvodnici prenapona kao 20kA, 275V, tip 2, HRN EN 61643-11 | kompl | 4
| - automatski prekidač kao C60N, 50A, 3P, | kom | 2
| - automatski prekidač kao C60N, 16A, 1P | kom | 30
| - automatski prekidač kao C60N, 10A, 1P | kom | 20
| - sabirnice 3P+N, 125A, l=0,4m za spoj elemenata ormara | kompl | 2
| - zaštitna sabirnica PE, 125A horizontalna, l=0,4m | kompl | 1
| - spojne stezaljke, naljepnice, natpisne pločice za kabele, spojni vodiči, DIN-letvice, stopice, vijci, kabelske uvodnice i ostali sitni spojni i montažni materijal. | kompl | 3
| RAZVODNI ORMAR RO2 | kompl | 1
4. | Dobava, postavljanje ugradnja i spajanje razvodnog ormara s oznakom RO3, izrađenog od kućišta kao F24, 3x24, ugradni, dimenzija 640x590x120 mm, opremljen s prozirnim vratima i bravicom. U razdjelnik se ugrađuje slijedeća oprema:
| - kućište F24, 3x24, ugradni P/Ž, dimenzija 640x590x120 mm, s prozirnim vratima. | kompl | 1
| - prekidač kao Compact NS100, 3P, Ik=20kA, sa zaštitnom jedinicom TM160. | kompl | 1
| - zaštitna strujna sklopka kao RCCB-63/0,3A, In=63A, Isc=10kA, 4P | kom | 2
| - zaštitna strujna sklopka kao RCCB-40/0,3A, In=40A, Isc=10kA, 4P | kom | 1
| - automatski prekidač kao C60N, 50A, 3P | kom | 2
| - automatski prekidač kao C60N, 20A, 1P | kom | 1
| - automatski prekidač kao C60N, 16A, 1P | kom | 12
| - automatski prekidač kao C60N, 10A, 1P | kom | 14
| - sabirnice 3P+N, 125A, l=0,4m za spoj elemenata ormara | kompl | 2
| - zaštitna sabirnica PE, 125A horizontalna, l=0,4m | kompl | 1
| - spojne stezaljke, naljepnice, natpisne pločice za kabele, spojni vodiči, DIN-letvice, stopice, vijci, kabelske uvodnice i ostali sitni spojni i montažni materijal. | kompl | 3
| RAZVODNI ORMAR RO3 | kompl | 1
5. | Dobava, postavljanje ugradnja i spajanje razvodnog ormara s oznakom RO4, izrađenog od kućišta kao F24, 3x24, ugradni, dimenzija 640x590x120 mm, opremljen s prozirnim vratima i bravicom. U razdjelnik se ugrađuje slijedeća oprema:
| - kućište F24, 3x24, ugradni P/Ž, dimenzija 640x590x120 mm, s prozirnim vratima. | kompl | 1
| - prekidač kao Compact NS100, 3P, Ik=20kA, sa zaštitnom jedinicom TM160. | kompl | 1
| - zaštitna strujna sklopka kao RCCB-63/0,3A, In=63A, Isc=10kA, 4P | kom | 2
| - zaštitna strujna sklopka kao RCCB-40/0,3A, In=40A, Isc=10kA, 4P | kom | 1
| - automatski prekidač kao C60N, 50A, 3P | kom | 2
| - automatski prekidač kao C60N, 20A, 1P | kom | 1
| - automatski prekidač kao C60N, 16A, 1P | kom | 12
| - automatski prekidač kao C60N, 10A, 1P | kom | 14
| - sabirnice 3P+N, 125A, l=0,4m za spoj elemenata ormara | kompl | 2
| - zaštitna sabirnica PE, 125A horizontalna, l=0,4m | kompl | 1
| - spojne stezaljke, naljepnice, natpisne pločice za kabele, spojni vodiči, DIN-letvice, stopice, vijci, kabelske uvodnice i ostali sitni spojni i montažni materijal. | kompl | 3
| RAZVODNI ORMAR RO4 | kompl | 1
6. | Dobava, postavljanje ugradnja i spajanje razvodnog ormara s oznakom RO5, izrađenog od kućišta kao F24, 3x24, ugradni, dimenzija 640x590x120 mm, opremljen s prozirnim vratima i bravicom. U razdjelnik se ugrađuje slijedeća oprema:
| - kućište F24, 3x24, ugradni P/Ž, dimenzija 640x590x120 mm, s prozirnim vratima. | kompl | 1
| - prekidač kao Compact NS100, 3P, Ik=20kA, sa zaštitnom jedinicom TM160. | kompl | 1
| - zaštitna strujna sklopka kao RCCB-63/0,3A, In=63A, Isc=10kA, 4P | kom | 2
| - zaštitna strujna sklopka kao RCCB-40/0,3A, In=40A, Isc=10kA, 4P | kom | 1
| - automatski prekidač kao C60N, 50A, 3P | kom | 2
| - automatski prekidač kao C60N, 20A, 1P | kom | 1
| - automatski prekidač kao C60N, 16A, 1P | kom | 40
| - automatski prekidač kao C60N, 10A, 1P | kom | 9
| - regulator i programtor ETO-1550 | kompl | 1
| - osjetnik vlage, kao ETOR-55 | kom | 1
| - osjetnik temperature, kao ETF-744/99 | kom | 1
| - sklopnik CT-25 3P, 230V, 15961 | kom | 2
| - sabirnice 3P+N, 125A, l=0,4m za spoj elemenata ormara | kompl | 2
| - zaštitna sabirnica PE, 125A horizontalna, l=0,4m | kompl | 1
| - spojne stezaljke, naljepnice, natpisne pločice za kabele, spojni vodiči, DIN-letvice, stopice, vijci, kabelske uvodnice i ostali sitni spojni i montažni materijal. | kompl | 3
| RAZVODNI ORMAR RO5 | kompl | 1
7. | Dobava, postavljanje ugradnja i spajanje razvodnog ormara s oznakom RCB, izrađenog od kućišta kao F24, 4x24, ugradni dimenzija 750x590x148 mm. 4x24 ugradni opremljen s prozirnim vratima i bravicom. U razdjelnik se ugrađuje slijedeća oprema:
| - kućište kao F24, 4x24,ugradni dimenzija 750x590x148 mm, s prozirnim vratima. | kompl | 1
| - prekidač kao Compact NS100, 3P, Ik=20kA, sa zaštitnom jedinicom TM160. | kompl | 1
| - zaštitna strujna sklopka kao RCCB-63/0,3A, In=63A, Isc=10kA, 4P | kom | 2
| - zaštitna strujna sklopka kao RCCB-63/0,03A, In=40A, Isc=10kA, 4P | kom | 1
| - automatski prekidač kao C60H, 50A, Ik=15kA, 3P | kom | 2
| - automatski prekidač kao C60N, 16A, 3P | kom | 1
| - automatski prekidač kao C60H, 20A, 1P | kom | 1
| - automatski prekidač kao C60N, 16A, 1P | kom | 41
| - automatski prekidač kao C60N, 10A, 1P | kom | 14
| - sabirnice 3P+N, 125A, l=0,4m za spoj elemenata ormara | kompl | 2
| - zaštitna sabirnica PE, 125A horizontalna, l=0,4m | kompl | 1
| - spojne stezaljke, naljepnice, natpisne pločice za kabele, spojni vodiči, DIN-letvice, stopice, vijci, kabelske uvodnice i ostali sitni spojni i montažni materijal. | kompl | 3
| RAZVODNI ORMAR RCB | kompl | 1
8. | Dobava, postavljanje ugradnja i spajanje razvodnog ormara s oznakom Rkotl, na I katu, izrađenog od kućišta CRN-108/250 MM-75, dimenzija 1000x800x250 mm, opremljen s neprozirnim vratima i bravicama, zaštićen temeljnom i završnom bojom. U razdjelnik se ugrađuje slijedeća oprema:
| - kućište CRN-108/250 MM-75, dimenzija 1000x800x250 mm, s montažnom pločom, neprozirnim vratima i bravicama. | kompl | 1
| - Prekidač NS 100, TM, 3P, In=100A , Isc=20kA, | kom | 1
| - zaštitna strujna sklopka RCCB 40/0,3A 4P, Isc=1,5kA | kom | 1
| - automatski prekidač C60N, 16A, 3P | kom | 1
| - automatski prekidač C60N, 20 A, 3P | kom | 1
| - automatski prekidač C60N, 20 A, 2P | kom | 4
| - automatski prekidač C60N, 16 A, 1P | kom | 12
| - automatski prekidač C60N, 10 A, 1P | kom | 2
| - automatski prekidač C60N, 6 A, 1P | kom | 1
| - transformator 230/24V, 200VA | kom | 1
| - sklopnik CT-40 3P, 230V | kom | 4
| - grebenasta preklopka 0-1, K1B-006TCH | kom | 6
| - grebenasta preklopka 1-0-2, K1B-006TLH | kom | 1
| - sabirnice, spojne stezaljke, naljepnice, natpisne pločice za kabele, spojni vodiči, DIN-letvice, stopice, vijci, kabelske uvodnice i ostali sitni spojni i montažni materijal. | kom | 1
| RAZVODNI ORMAR Rkotl | kompl | 1
9. | Dobava i polaganje spojnih vodova: |  |  | 0
| - XP00-A 4x185+185mm2 | m | 296
| - XP00-A 4x50mm2 | m | 68
| - XP00-A 4x25mm2 | m | 360
| 4x1xFG7R 150mm² | m | 16
| 4x1xFG7R 16mm² | m | 120
| - N2XY-J 5x25 mm2 | m | 240
| - NHXMH-J 5x25 mm2 | m | 480
| - XP00-A 5x16mm2 | m | 1260
| - N2XY-J 5x10 mm2 | m | 120
| - N2XY-J 5x6 mm2 | m | 122
| - NHXMH-J 5x6 mm2 | m | 260
| - N2XY-J 5x4 mm2 | m | 80
| - N2XY-J 3x4 mm2 | m | 232
| - N2XY-J 5x2.5 mm2 | m | 250
| - NHXMH-J 5x2.5 mm2 | m | 640
| - NHXMH-J 3x2.5 mm2 | m | 10500
| - NHXMH-J 5x1.5 mm2 | m | 240
| - NHXMH-J 4x1.5 mm2 | m | 180
| - NHXMH-J 3x1.5 mm2 | m | 10670
| - NHXMH-J 5x2.5 mm2, za strojaske instalacije | m | 140
| - NHXMH-J 3x2.5 mm2 za strojaske instalacije | m | 325
| - NHXMH-J 3x1.5 mm2 za strojaske instalacije | m | 350
| - NHXH/E30-Y 4x1.5 mm2 | m | 76
| - NHXH/E30-Y 3x1.5 mm2 | m | 256
| - vodič NHXMH-J 1x 50mm2 | m | 180
| - vodič P/F-Y 16mm2 | m | 285
| - vodič P/F-Y 6mm2 | m | 460
| - LiYCY 7X0,5mm2, za strojaske instalacije | m | 450
| - Y(ST)Y 12X0,6mm, za strojaske instalacije | m | 550
| Spojni vodovi | kompl | 1
10. | Dobava i postava rasvjetnih tijela:
| A1 - Svjetiljka nadgradna, LED izvor svjetlosti, metalno kućište, difuzor od polikarbonata, UGR<19, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 3700lm, snaga sistema max 31W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 119 lm/W, Ra>80, temperatura boje svjetlosti 4000K, životni vijek L70B50≥50.000h, zaštita od zaprljanja IP20, dimenzija dxšxv 1170x197x47mm ±10%, ENEC certifikat, kao tip: Surface-mounted SM134V LED37S/840 PSU W20L120 OC ili jednakovrijedna. Jednakovrijedan proizvod:_________________________________________________________________________ | kom | 45 |  | 0
| A2 - Nadgradna svjetiljka, kućište izrađeno od polikarbonata, difuzor od polikarbonata, LED izvor svjetlosti, efektivni svjetlosni tok min 4000lm, snaga sistema (LED izvor+driver) max 38W, ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke 105 lm/W (uzeti su u obzir gubitci u optičkom sustav svjetiljke), životni vijek L70B50≥50000h, Ra≥80, boja svjetlosti 4000K, zaštita od zaprljanja IP65, stupanj mehaničke zaštite IK08, temperaturno radno područje od -20 ºC do +35 ºC, dimenzija 1250x87x96mm ±10%, ENEC certifikat, kao tip: Waterproof WT120C LED40S/840 PSU L1200 ili jednakovrijedna Jednakovrijedan proizvod:_________________________________________________________________________ | kom | 71 |  | 0
| A3 - Svjetiljka nadgradna, LED izvor svjetlosti, metalno kućište, difuzor od polikarbonata, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 4800lm, snaga sistema max 45W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 106 lm/W, Ra>80, temperatura boje svjetlosti 4000K, životni vijek L70B50≥50.000h, zaštita od zaprljanja IP44, dimenzija dxšxv 1160x160x61mm ±10%, kao tip: SM150C LED48S/840 PSU TW3 PI5 L1160 ili jednakovrijedna Jednakovrijedan proizvod:________________________________________________________________________ | kom | 17 |  | 0
| A4 - Svjetiljka nadgradna, LED izvor svjetlosti, difuzor od polikarbonata, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 1600lm, snaga sistema max 24W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 66 lm/W, Ra>80, temperatura boje svjetlosti 4000K, životni vijek L70B50≥50.000h, zaštita od zaprljanja IP65, stupanj mehaničke zaštite IK10, dimenzija dxšxv 344x120mm ±10%, kao tip: Wall-mounted WL120V LED16S/840 PSU WH ili jednakovrijedna Jednakovrijedan proizvod: _______________________________________________________________________________ | kom | 67 |  | 0
| A5 - Nadgradna svjetiljka, kućište izrađeno od polikarbonata, difuzor od polikarbonata, LED izvor svjetlosti, efektivni svjetlosni tok min 6000lm, snaga sistema (LED izvor+driver) max 57W, ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke 105 lm/W (uzeti su u obzir gubitci u optičkom sustav svjetiljke), životni vijek L70B50≥50000h, Ra≥80, boja svjetlosti 4000K, zaštita od zaprljanja IP65, stupanj mehaničke zaštite IK08, temperaturno radno područje od -20 ºC do +35 ºC, dimenzija 1530x87x96mm ±10%, ENEC certifikat, kao tip: Waterproof WT120C LED60S/840 PSU L1500 | kom | 28 |  | 0
| A6 - Svjetiljka nadgradna, LED izvor svjetlosti, metalno kućište, difuzor od polikarbonata, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 6000lm, snaga sistema max 55W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 109 lm/W, Ra>80, temperatura boje svjetlosti 4000K, životni vijek L70B50≥50.000h, zaštita od zaprljanja IP44, dimenzija dxšxv 1440x160x61mm ±10%, kao tip: FastSet SM150C LED60S/840 PSU TW3 PI5 L1440 ili jednakovrijedna Jednakovrijedan proizvod:________________________________________________________________________ | kom | 14 |  | 0
| A7 - Zidna nadgradna svjetiljka, LED izvor svjetlosti, snaga svjetiljke max 3x2,5W, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 560lm, životni vijek≥15.000h, zaštita od zaprljanja IP44, dimenzija 105x105x536mm, kao tip: Fit wall lamp chrome 3x2.5W SELV | kom | 28 |  | 0
| A8 - Reflektor vanjsku rasvjetu, kućište i nosač od tlačno lijevanog aluminija, pokrov od stakla, asimetrična optika, LED izvora svjetlosti, efektivni svjetlosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 8000lm, snage sistema max 63W (LED izvor + driver), svjetlotehnička efikasnost svjetiljke min 126lm/W, temperature boje svjetlosti 4000K, Ra≥70, životni vijek L80B10≥70.000h, zaštita od zaprljanja IP66, stupanj mehaničke zaštite IK08, temperaturno radno područje -40 °C do +35 °C, dimenzija dxšxv 341x323x40mm ±10%, ENEC certifikat, kao tip: BVP130 LED160/740 A ili jednakovrijedno Jednakovrijedan proizvod:______________________________________________________________________ | kom | 40 |  | 0
| P1 - Nadgradna svjetiljka sigurnosne rasvjete, izvor LED min 390lm, 240V, 50Hz, 3W, univerzalna optika, autonomija 3h, pripravni spoj, s polikarbonatnim kućištem, funkcija autotesta, LED indikacija rada na mreži i na ugrađenoj bateriji, ugrađen elektronički sklop koji štiti od potpunog pražnjenja baterije, zaštita od zaprljanja IP41, dimenzija 132x132x74mm, opremljena modulom za spajanje na nadzornu centralu, kao tip: Awex Lovato II LV2U/3W/B/3/SE/RU/WH ili jednakovrijedno Jednakovrijedan proizvod: ______________________________________________________________________________ | kom | 39 |  | 0
| P2 - Nadgradna piktogramska svjetiljka u stalnom spoju, izvor svjetlosti LED, 240V, 50Hz, 1W, IP40, tijelo svjetiljke od aluminija, spuštena ploča od pleksiglasa za lijepljenje piktograma, bijele boje, vidljivost piktograma min. 30m, svjetiljka opremljena protupaničnim modulom 3h autonomije, LED indikacija rada na mreži i na ugrađenoj bateriji, ugrađen elektronički sklop koji štiti od potpunog pražnjenja baterije, klasa izolacije II, opremljena modulom za spajanje na nadzornu centralu, kao tip: Awex INFINITY II AC IF2ACS/1W/B/3/SA/RU/WH - S ogovarajućim piktogramima, smjer kretanja ravno, lijevo i desno ili jednakovrijedno Jednakovrijedan proizvod:_______________________________________________________________________ | kom | 16 |  | 0
| P3 - Nadgradna svjetiljka sigurnosne rasvjete, izvor LED min 360lm, 240V, 50Hz, 3W, simetrična optika, autonomija 3h, pripravni spoj, s polikarbonatnim kućištem, LED indikacija rada na mreži i na ugrađenoj bateriji, ugrađen elektronički sklop koji štiti od potpunog pražnjenja baterije, zaštita od zaprljanja IP65, dimenzija dxšxv 356x136x79mm, opremljena modulom za spajanje na nadzornu centralu, kao tip: Awex Helios HWM/3W/B/3/SE/RU/TR - S ogovarajućim piktogramima, smjer kretanja ravno, lijevo i desno | kom | 29 |  | 0
| P4 - Nadgradna svjetiljka sigurnosne rasvjete za osvjetljavanje piktograma, izvor LED, 240V, 50Hz, 1W, autonomija 3h, stalni spoj, s polikarbonatnim kućištem, LED indikacija rada na mreži i na ugrađenoj bateriji, ugrađen elektronički sklop koji štiti od potpunog pražnjenja baterije, zaštita od zaprljanja IP65, opremljena modulom za spajanje na nadzornu centralu, kao tip: Awex Helios HL/1W/B/3/SA/RU/OP - S ogovarajućim piktogramima, smjer kretanja ravno, lijevo i desno ili jednakovrijedno Jednakovrijedan proizvod:________________________________________________________________________ | kom | 15 |  | 0
| P5 - Nadgradna piktogramska svjetiljka u stalnom spoju, izvor svjetlosti LED, 240V, 50Hz, 1W, IP40, tijelo svjetiljke od aluminija, spuštena ploča od pleksiglasa za lijepljenje piktograma, bijele boje, vidljivost piktograma min. 30m, svjetiljka opremljena protupaničnim modulom 3h autonomije, LED indikacija rada na mreži i na ugrađenoj bateriji, ugrađen elektronički sklop koji štiti od potpunog pražnjenja baterije, klasa izolacije II, opremljena modulom za spajanje na nadzornu centralu, kao tip: Awex INFINITY II AC IF2ACS/1W/B/3/SA/RU/WH - smjer kretanja lijevo/desno - S ogovarajućim piktogramima, smjer kretanja ravno, lijevo i desno | kom | 3 |  | 0
| P6 - Nadgradna piktogramska svjetiljka u stalnom spoju, izvor svjetlosti LED, 240V, 50Hz, 1W, IP40, tijelo svjetiljke od aluminija, spuštena ploča od pleksiglasa za lijepljenje piktograma, bijele boje, vidljivost piktograma min. 30m, svjetiljka opremljena protupaničnim modulom 3h autonomije, LED indikacija rada na mreži i na ugrađenoj bateriji, ugrađen elektronički sklop koji štiti od potpunog pražnjenja baterije, klasa izolacije II, opremljena modulom za spajanje na nadzornu centralu, kao tip: Awex INFINITY II AC IF2ACS/1W/B/3/SA/RU/WH - smjer kretanja lijevo/desno - S ogovarajućim piktogramima, smjer kretanja ravno, lijevo i desno ili jednakovrijedno Jednakovrijedan proizvod:___________________________________________________________________ | kom | 11 |  | 0
| H - Svjetiljka visilica HIGH-BAY, LED izvor temperature boje svjetlosti 4000K, opalnog difuzora, ukupne snage svjetiljke 85W i svjetlosnog toka 10500lm. Efikasnost svjetiljke 71lm/W. Stupanj zaštite IP20. Tip kao DN135C LED20S/840 PSU WH, Philips ili jednakovrijedno: Jednakovrijedan proizvod:___________________________________________________________________ | kom | 8 |  | 0
| R2 - Reflektor, LED izvor svjetlosti, aluminijsko kućište, stakleni zaštitni difuzor, ukupna snaga svjetiljke 120W (LED izvor + driver), asimetrične optike i ukupnog svjetlosnog toka 12000lm. temperatura boje svjetlosti 4000K. Stupanj zaštite IP65/IK08, kao tip: BVP120 LED120/NW A | kom | 18 |  | 0
| V - Stupna ulična svjetiljka, UNISTREET, LED izvor svjetlosti 110W, 100 lm/W, boja svjetlosti 4000K, mehanička zaštita IK10, zaštita od zaprljanja IP65, životni vijek 60 000 sati uz L70B50), kao tip: BGS/BGP204 ili jednakovrijedno Jednakovrijedan proizvod:_____________________________________________________________________ | kom | 19 |  | 0
0
11. | Dobava i montaža kontrolera za autotest, sigurnosne rasvjete, na DIN šinu (3x64 DALI adrese) | kom | 1 |  | 0
12. | Dobava i programiranje softwarea za pračenje statusa svjetiljki, s indikacijom statusa sigurnosnog osvjetljenja, montaža u zid, ugradnu kutiju f60, spajanje svjtiljki Cat5 kabelom. | kom | 2 |  | 0
13. | Dobava i montaža senzora prisutnosti, detekciju prusutnosti i pokreta. | kom | 44 |  | 0
14. | Dobava postava i spajanje:
| - prekidač, obični za svjetlo, s lokatorom kao - U3.201.18N | kom | 42 |  | 0
0
| - prekidač, serijski za svjetlo, s lokatorom kao - U3.211.18 | kom | 28 |  | 0
| - prekidač, izmjenični za svjetlo, s lokatorom kao - U3.211.18 | kom | 16 |  | 0
0
| - infracrveni senzor s timerom za paljenje rasvjete | kom | 63 |  | 0
15. | Dobava i postava priključnice: |  |  |  | 0
0
| - kao U3.036.18, 230V P/Ž UNICA, sa svim potrebnim priborom | kom | 162 |  | 0
0
| - kao U61.037.18,TA, 230V P/Ž UNICA, s poklopcem i sa svim potrebnim priborom | kom | 28 |  | 0
0
| - kao 81141, 230V OG, IP55 | kom | 6 |  | 0
0
| - kao MPP-24 "TEP", 380V, 16A, IP44 s utikačem | kom | 3 |  | 0
0
16. | Dobava postavljanje i spajanje plastičnih kanala za parapetski razvod kao tip DLP 150x50 universal "Legrand" s pregradom, poklopcem i zaršnim elementom (64 lijevi i 64 desni završni element). | m | 48 |  | 0
17. | Dobava postavljanje i spajanje jednostruke 1f. priključnica sa zaštitnim kontaktom za montažu u parapetni kanal komplet sa kutijom, nosačem i pokrovnom pločom bijele boje, zaštita IP 42. (mrežna). Priključnica mora biti prilagođena ugradnji u parapetski kanal. | kom | 68 |  | 0
18. | Dobava postavljanje i spajanje jednostruke 1f. priključnica sa zaštitnim kontaktom za montažu u parapetni kanal komplet sa kutijom, nosačem i pokrovnom pločom crvene boje, zaštita IP 42.(UPS). Priključnica mora biti prilagođena ugradnji u parapetski kanal. | kom | 72 |  | 0
19. | Dobava, montaža i spajanje priključnog sklopa kao KAEDRA , sa ugrađenim elementima: |  |  | 0
| - zaštitna strujna sklopka kao RCCB-40/0,3A,In=40A, Isc=10kA, 4P | kom | 1
| - automatski prekidač kao C60N, 32A, 3P | kom | 1
| - automatski prekidač kao C60N,16A, 3P | kom | 1
| - automatski prekidač kao C60N,16A, 1P | kom | 2
| priključnica 16A,230V, 2P+PE | kom | 2
| priključnica 16A,400V, 4P+PE | kom | 1
| priključnica 32A,400V, 4P+PE | kom | 1
| Priključni sklop | kompl | 4 |  | 0
20. | Dobava i postava kabelskog kanala SK-400 dim. 300x60mm, s poklopcem i priborom za učvršćenje na zid. | m | 24 |  | 0
21. | Dobava i postava kabelskog kanala SK-300 dim. 300x60mm, s poklopcem i priborom za učvršćenje na zid. | m | 136 |  | 0
22. | Dobava i postava kabelskog kanala SK-200 dim. 200x60mm, s poklopcem i priborom za učvršćenje na zid. | m | 220 |  | 0
23. | Dobava i postava kabelskog kanala SK-100 dim. 100x60mm, s poklopcem i priborom za učvršćenje na zid. | m | 426 |  | 0
0
24. | Dobava i postava kabelskog kanala SK-50 dim. 50x50mm, s poklopcem i priborom za učvršćenje na zid. | m | 520 |  | 0
25. | Dobava i postava razvodne kutije RKP-2.5 354 242 | kom | 76 |  | 0
26. | Dobava i ugradnja bezhalogenih, savitljivih instalacijskih cijevi za ugradnju u pregradne zidove od knaufa i zidove od opeke i siporeksa, računajući potrebno dubljenje, izradu prodora te ugradnju prolaznih, spojnih i instalacijskih kutija |  |  |  | 0
| cijev fi 16 mm | m | 800 |  | 0
| cijev fi 23 mm | m | 296 |  | 0
| cijev fi 29 mm | m | 75 |  | 0
| cijev fi 40 mm | m | 180 |  | 0
27. | Dobava i montaža samogasivih PNT cijevi računajući sav potreban spojni (nastavci, T-komadi, koljena) i montažni materijal |  |  |  | 0
| cijev fi 13 mm | m | 265 |  | 0
| cijev fi 16 mm | m | 170 |  | 0
| cijev fi 23 mm | m | 126 |  | 0
28. | Dobava i postava instalacijske kutije, f60mm | kom | 282 |  | 0
29. | Dobava i postava instalacijske kutije, f80mm | kom | 96 |  | 0
28. | Dobava, postava i spajanje sabirnice za izjednačenje potencijala | kom | 24 |  | 0
29. | Izrada i postava protupožarne brtve proizvod Promastop, na prijelazu kablova kroz zid između dva različita požarna sektora. U cijenu uračunati oznaku prodora. (Detalj A) | kom | 16 |  | 0
30. | Spajanje stropne klima jedinice. | kompl | 18 |  | 0
31. | Spajanje zidne klima jedinice. | kompl | 12 |  | 0
32. | Dobava i postava tipkala JPr-10. | kom | 6 |  | 0
33. | Dobava, postava, spajanje i upuštanje u rad signalizacijskog uređaja za alarm iz invalidskog WC-a kao. Komplet sadrži: sinalnu lampicu, signalno zvonce, potezno tipkalo SOS i elektronički sklop za uključenje i generiranje zvučno svjetlosnog signala. | kompl | 3 |  | 0
34. | Dobava i polaganje trake Fe/Zn 25x4mm za izjednačenje potencijala | m | 264 |  | 0
35. | Dobava i postava križne spojnice za traku. | kom | 42 |  | 0
36. | Dobava i postava rasvjetnog stupa za prometnice i parking, visine 6m, s ankerom i kućištrm zs ugradnju predspojne naprave. U cijenu uračunati i predspojnu napravu i ostalu montažnu opremu. | kompl | 18 |  | 0
37. | Izrada požarno otporne brtve od vatrootpornog materijala na prijelazu kablova kroz zid između dva požarna sektora (Detalj B) "Promastop". | kompl | 6 |  | 0
38. | Dobava, postava i programiranje centrala za odimljavanje THZ Comfort GEZE s autonomnim napajanjem 100W, 24V, 3,4A, napajanje centrale 230V, izlaz za komponente 24V, osigurana autonomija 72h, osigurati beznaponski kontakt centralnog požarnog sustava za automatsku aktivaciju | kompl | 1 |  | 0
39. | Dobava i postava ručnogi javljača, tipkala FT-4, 24V, DC, VdS, RAL 2011, orange. | kompl | 2 |  | 0
0
40. | Dobava i postava prekidač AS500 LTA-24, funkcije otvori/stop/zatvori, sa LED signalizacijom | kompl | 2 |  | 0
41. | Dobava, postavljanje ugradnja i spajanje razvodnog ormara automatske kompenzacije jalove energije, snage 150 kVAr, s ugrađenim baterijama 12,5+12,5+25+50+50 kVAr i prigušnicama za otklanjanje viših harmonika, upravljanja kontrolerom RVC12. U ormar je potrebno ugraditi sav potebni sklopni, mjerni i kontrolni materijal za kvalitetan rad kompenzacije. | kompl | 1 |  | 0
42. | Dobava i postava grijača SSAP 0,005 Ω/m, 320W, za horizontalne oborinske krovne kanale, prosj. duljina grijača 15 m, Elpos. | kom | 8
43. | Dovava i postava grijača za pluvije, na ravnom dijelu krova. | kom | 4
44. | Dobava i postava grijača SSAP 0,005 Ω/m, 181W, za oborinske vertikale, prosj. duljina vertikale (grijača) 8,1 m, Elpos. | kom | 4
45. | Montaža i spajanje ormara RTP, u toplinskoj stanici. Ormar dobavlja izvođač strojarskih instalacija. | kompl | 1 |  | 0
0
46. | Gips | kg | 310 |  | 0
47. | Silikonski kit, vijci, tiple, elektrode za zavarivanje i ostali sitni spojni i montažni pribor. | kompl | 1 |  | 0
0
48. | Ispitivanje instalacije i izdavanje izvješća o ispitivanju instalacije. | kompl | 1 |  | 0
| 3.2. UKUPNO: |  |  |  | 0
3.3. TROŠKOVNIK TELEFONSKE I INFORMATIČKE INSTALACIJE
1. | Povezivanje metlanih djelova telefon. ormarića sa uzemljivačem, trakom Fe/Zn 25x4 mm, kao i sav ostali spojni pribor | kompl | 1 |  | 0
2. | Dobava, polaganje i elektr. spajanje telefonskog kabela TK59-50 xDSL 40x2x0.4mm | m | 120 |  | 0
3. | Dobava i postava izvodnog telefonskog ormarića KRONE-50. Sa svim potrebnim priborom. Potrebno je predvidjeti motažnu DIN letvicu za prenaponsku zaštitu. | kompl | 2 |  | 0
0
4. | Dobava, polaganje i elektr. spajanje telefonskog voda FTPS J 02Y(St)H-4x2x0,6mm (kateg. 6e) u cijevi f23mm i f16mm ili podnom kanalu | m | 5260 |  | 0
5. | Dobava, polaganje i elektr. spajanje optičkog kabela A-DQ (ZN)2Y, kapaciteta 8 niti, u cijenu uračunati i cijevi f23mm i f16mm ili priključnom kanalizaciji. | m | 360 |  | 0
6. | Dobava, polaganje i elektr. spajanje komunikacijskog ethernet kabela u cijevi f40mm i f16mm ili podnom kanalu | m | 260 |  | 0
0
7. | Dobava i postava instalacijske cijevi f16mm | m | 250 |  | 0
0
8. | Dobava i postava instalacijske cijevi f23mm | m | 120 |  | 0
9. | Dobava i postava instalacijske cijevi f40mm | m | 24 |  | 0
10. | Postava i električno spajanje komunikacijskog ormara, s mogućnošću otvaranja bočnih stranica te zaključavnja vrata i stranica. U ormar će biti ugrađena slijedeća oprema:
| - rack 19", h=200cm, d=80cm | kompl | 2
| - 24 portni 19" patch panel | kompl | 6
'- Postava i spajanje telefonske centrale sa 16 vanjskih i 32 kućne linije s DXDP-om, s ISDN BRI/PRI priključkom, DISA karticom, karticom za povečanje kapaciteta kanalnih linija, softwarskim upravljanjem mogućnostima biranja, USB-sučelje, softwar za tarifiranje i nadzor telefonskog
| prometa, muzikom na čekanju, komplet sa akumulatorima za autonomni rad 12h i svim spojnim i montažnim materijalom. Kao KX-TDA100. Sve komplet | kompl | 1
| - panel s ventilatorima za hlađenje | kompl | 1
| - premjestive police | kompl | 3
| - set pruključnica 230V, s 6 priključnica | kompl | 6
| - UPS LINEAR PLUS RM –Rack izvedba 10kVA- nazivna snaga 10 kVA, autonomija rada na baterije: 10 minuta pri punom teretu, dimenzija 3U, 19",dubine 600mm. | kompl | 1
| - paket GEL-aku-baterija, suhe aku-baterije, sa nominalnim vijekom trajanja 5-7 godina , bez održavanja, dimenzije visina : 3 U , širina : 19“ , dubina 600 | kompl | 1
| - prenaponska zaštite TS10-I, odgovarajućeg nazivnog napona 65V ili 190V, za svaku paricu. | kompl | 1
| - oznake konektora spojnih kablova | kompl | 180
Sva oprema mora biti kvalitete Thorsman ili Rital ili jednakovrijedna
Jednakovrijedna oprema:______________________________
| Oprema | kompl | 1 |  | 0
11. | Postava i električno spajanje komunikacijskog ormara KO1, s mogućnošću otvaranja bočnih stranica te zaključavnja vrata i stranica. U ormar će biti ugrađena slijedeća oprema:
| - rack 19", h=100cm, d=80cm | kompl | 1
| - 24 portni 19" patch panel | kompl | 2
| - panel s ventilatorima za hlađenje | kompl | 1
| - premjestive police | kompl | 3
| - set pruključnica 230V, s 6 priključnica | kompl | 3
| - prenaponska zaštite TS10-I, odgovarajućeg nazivnog napona 65V ili 190V, za svaku paricu. | kompl | 1
| - oznake konektora spojnih kablova | kompl | 150
Sva oprema mora biti kvalitete Thorsman ili Rital ili jednakovrijedna
Jednakovrijedna oprema:______________________________
| Oprema | kompl | 1 |  | 0
12. | Postava i električno spajanje komunikacijskog ormara KO2, s mogućnošću otvaranja bočnih stranica te zaključavnja vrata i stranica. U ormar će biti ugrađena slijedeća oprema:
| - rack 19", h=150cm, d=80cm | kompl | 1
| - 24 portni 19" patch panel | kompl | 4
| - panel s ventilatorima za hlađenje | kompl | 1
| - premjestive police | kompl | 3
| - set pruključnica 230V, s 6 priključnica | kompl | 3
| - prenaponska zaštite TS10-I, odgovarajućeg nazivnog napona 65V ili 190V, za svaku paricu. | kompl | 1
| - oznake konektora spojnih kablova | kompl | 150
Sva oprema mora biti kvalitete Thorsman ili Rital ili jednakovrijedna.
Jednakovrijedna oprema:______________________________
| Oprema | kompl | 1 |  | 0
13. | Dobava, postava i spajanje digitalnog telefonskog aparata. Kao KX-T7630 LCD "Panasonic" ili jednakovrijedan | kom | 1 |  | 0
| Jednakovrijedna oprema:______________________________ |  |  |  | 0
0
14. | Dobava, postava i spajanje digitalnog telefonskog aparata. Kao KX-T7665 LCD "Panasonic" ili jednakovrijedan | kom | 6 |  | 0
| Jednakovrijedna oprema:______________________________ |  |  |  | 0
0
15. | Dobava, postava i spajanje bezžičnog telefona. Kao KX-TCA255 LCD "Panasonic" ili jednakovrijedan | kom | 2 |  | 0
| Jednakovrijedna oprema:______________________________ |  |  |  | 0
16. | Dobava, postava i spajanje Wi-Fi uređaja NBE-5AC-16, Ubiquiti Networks, za bežični pristup internetu. | kom | 7
0
17. | Dobava i postava PVC-instalacijskih kanala, s poklopcem 40x30mm sa svim potrebnim fazonskim komadima | m | 120 |  | 0
18. | Dobava i postava kabelskog kanala SK-200 dim. 100x60mm, s poklopcem i priborom za učvršćenje na zid. | m | 68 |  | 0
19. | Dobava i postava kabelskog kanala SK-100 dim. 100x60mm, s poklopcem i priborom za učvršćenje na zid. | m | 130 |  | 0
20. | Dobava i postava kabelskog kanala SK-50 dim. 50x50mm, s poklopcem i priborom za učvršćenje na zid. | m | 210 |  | 0
0
21. | Dobava i motaža telefonske priključnice 2 x RJ-45 ktg 6e, (ostalo se spaja na play-bus priključnice), prilagođena za ugradnju u parapetski kanal. | kom | 128 |  | 0
22. | Ispitivanje instalacije i izdavanje TK atesta | kompl | 1 |  | 0
| 3.3. UKUPNO: |  |  |  | 0
3.4. | TROŠKOVNIK INSTALACIJE VATRODOJAVE
1. | Dobava, montaža i spajanje mikroprocesorske adresabilne vatrodojavne centrale kao Smart Loop 2080/G , sa mogučnošću spajanja do 2 analogno adresabilne petlje sa sveukupno 396 pojedinačnih adresabilnih elemenata sljedećih karakteristika:
- LCD alfanumeričkim zaslon za prikaz stanja i poruka 6x40 znakova
- 2 petlje za 190 adresabilnih elemenata po petlji
- 1 relejni izlaz za RT alarm
- 1 relejni izlaz za RT grešku
- 8 programabilnih ulaza/izlaza 24
- 1 Ethernet ulaz (RJ45)
- 2 ugrađene Fdnet linijske kartice
- ugrađena operacijska jedinica
- ugrađeno napajanje 150W
- automatska konfiguracija
- BACnet komunikacijski protokol
- memorija za 1000 događaja
U cijenu je potrebno uračunati programiranje i upuštanje
|  | kompl | 1 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja optičko-dimnog analogno adresibilnog javljača požara sa ranom detekcijom dima u stvaranju, plamena i tinjajuće vatre, nominalna osjetljivost 1.6%, sa izolatorom kvara na petlji ugrađenim u samom javljaču, visoka otpornost na vlagu, ugrađen svjetlosni, trobojni indikator za signalizaciju alarma. Signal se procesira detekcijskim algoritmom. tip S-ED100 i S-ED300 | kom | 91 |  | 0
0
3. | Dobava i ugradnja termodiferencijalnog (10° C/min)+ termički detektor (58° C) sa izolatorom javljača požara, sa ranom detekcijom dima u stvaranju, plamena i tinjajuće vatre, ugrađena 2 termička osjetnika i sa 2 optička osjetnika za detekciju svjetlih i tamnih čestica, sa izolatorom kvara na petlji ugrađenim u samom javljaču, visoka otpornost na vlagu, ugrađen svjetlosni indikator za signalizaciju alarma. | kom | 2 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja standardnog podnožja analogno adresabilnih javljača. Spajanje podnožja se vrši odgovarajućim kabelom 2x0.8 mm2 | kom | 93 |  | 0
0
5. | Dobava i ugradnja adresabilne sirene , montirane na podnožju na koji se montiraju i javljači, sirena se napaja i upravlja iz petlje. Sirena ima 11 različitih tonova, mogućnost aktivacije 2 nivoa i 3 razine jačine zvuka (1. ton na nivou predalarm-tihi ton, 2. ton na nivou alarm-glasni ton) sve programabilno sa vatrodojavne centrale. Glasnoća sirene je programabilna od 80 do 100 dB | kom | 13 |  | 0
0
6. | Dobava i ugradnja duboko podnožja za nadžbuknu ugradnju Notifier sirena i bljeskalica, u kompletu dolazi podnožje B501AP | kom | 13 |  | 0
0
7. | Dobava i ugradnja ručnog analogno adresibilnog javljača požara sa direktnim aktiviranjem (razbijanje stakla na javljaču prouzrokuje alarm) u crvenom kućištu (R). | kom | 14 |  | 0
0
8. | Dobava i postava akumulator 12V,18Ah | kom | 4 |  | 0
9. | Dobava i postava vatrootpornog ormara za smještaj vatrodojavne centrale, dimenzije 80x80x25 cm. Proizvod Elektrometal. | kom | 1 |  | 0
10. | Dobava i postava spojnog kabela:
| - energetski kabel 0,6/1 kV 3x2,5 mm2, oznake NHXH FE180/E30 | m | 220
| - energetski kabel 0,6/1 kV 3x1,5 mm2, oznake NHXH FE180/E30 | m | 580
| - JB-Y(St)Y - 4x0.8 mm2 za spoj javljača | m | 510
| - PP/F-Y 3x2.5 mm2 | m | 65
| Spojni kabeli | kompl | 1
11. | Dobava i postavljanje ticcino cijevi, f16-23mm komplet sa svim pomočnim materijalom kao što su kolčaci, pera za blokiranje, razvodne kutije. Sve komplet | m | 550 |  | 0
0
12. | Dobava sveg potrebnog materijala te uzemljenje kučišta vatrodojavne centrale. Uzemljenje izvesti pomoču vodiča P/F-Y 6 mm2 spajanjem na Pe sabirnicu razvodnog ormara. Vodič P/F-Y 6 mm2 met 10. | kompl | 1 |  | 0
0
13. | Dobava, postavljanje i spajanje kabelskih polica, komplet sa nosačima, bez poklopaca, spojnim, montažnim i kutnim elementima - PK 50 | m | 180 |  | 0
14. | Izrada i postava protupožarne brtve proizvod Promastop, na prijelazu kablova kroz zid između dva različita požarna sektora (Detalj 1) | kompl | 4 |  | 0
15. | Dobava i ugradnja analogno adresibilnog izlaznog modula za decentralizirano upravljanje različitim funkcijama (glavna sklopka), sa izolatorom kvara na petlji ugrađenim u samom modulu, sa 4 ulazna i 4 izlazna beznaponska kontakta (releja) NO/NC 230VAC/4A. Ulazne linije su nadzirane sa otpornikom i mogu se pojedinačno konfigurirat. Stanje modula se indicira putem LED signalne diode, a napaja se iz petlje. | kom | 8 |  | 0
16. | Dobava, postavljanje oznaka na elementima sustava. | kom | 186 |  | 0
17. | Programiranje centrale, funkcionalno ispitivanje sustava i podešavanje osjetljivosti. | kom | 76 |  | 0
0
18. | Prvo ispitivanje sustava za dojavu požara. | kom | 76 |  | 0
0
19. | Obuka zaposlenika korisnika za rukovanje kompletnim sustavom prema preporuci isporučitelja | kompl | 1 |  | 0
20. | Stavljanje u rad, ispitivanje funkcionalnosti instalacije, te atestiranje sustava. Sve komplet | paušal | 1 |  | 0
0
| 3.4. UKUPNO INSTALACIJA VATRODOJAVE |  |  |  | 0
3.5. TROŠKOVNIK INSTALACIJE VIDEONADZORA I KONTROLE PRISTUPA
1. | Dobava i postava 32 kanalnog mrežnog snimača | 0
-Operativni sustav Embedded Windows - Intel Core i5 - 64 G SATA DOM, RAM 8 GB - H.265/H.264: 1920x1080 @ 270 fps (4Mbps) - Hot-Swappable Trayx8 , HDD 10 TB x 8
- Video izlazi: HDMI x1, Display Port x1, VGA x1, DVI - Rezolucija HDMI: 3200x2000, DP: 3200x2000, VGA/DVI: 1920x1200
- 1 audio izlaz, 1 audio ulaz - Mrežni priključak: 2 x 10/100/1000Mbps Ethernet (RJ45)
- Protokoli IPv4,TCP/IP,HTTP,HTTPS,UPnP, RTSP/RTP/RTCP,SMTP, FTP, DHCP,NTP,DNS,DDNS,IP Filter
- Video rezolucija VGA, 1MP, 2MP, 3MP, 5MP & 9MP Camera - Mrežni pristup: Internet Explorer 11/10/9 (32 bit)
- Mrežni pristup: Internet Explorer 11/10/9 (32 bit)
- Mobilni pristup: iViewer (iOS/Android)
- Redundantno napajanje 100 - 230 VAC
- Potrošnja: 740W - Record Throughput: 512 Mbps
- Record Throughput: 512 Mbps
- Network Throughput: 400 Mbps
- MJPEG, MPEG4, H.264 AVC, H.264 SVC, H.265
- RAID 0, 1, 5, 6, 10 - USB 2.0 x4, USB 3.0 x2
PROIZVOĐAČ: VIVOTEK
TIP KAO ILI JEDNAKOVRIJEDAN: NR9581
Ponuđeni tip:
|  | kompl | 1 |  | 0
0
2. | Dobava i postava hard diska HDD 4TB/64m/ SATA III/ 5900rpm Seagate Barracuda PROIZVOĐAČ: Seagate TIP KAO: HDD 4TB/64m/ SATA III/ 5900rpm Seagate Barracuda | kom | 12 |  | 0
0
3. | Dobava, isporuka i montaža mrežne WDR dan/noć IP 3 megapikselne kamere slijedećih karakteristika: | 0
- 1/2.8" progresivni CMOS čip
- 30 fps @ 2048x1536
- varifokalni objektiv, f=3~9mm, P-iris objektiv, motorizirani fokus, 48x digitalni zoom
- osjetljivost 0.01 Lux @ F1.2 (u boji), 0.001 Lux @ F1.2 (crno - bijelo)
- mehanički IR-cut filter, dan/noć funkcija,
- ugrađen IR LED, minimalno 30m efektivne udaljenosti
- SNV funkcija - multi stream MJPEG/H.265/H.264 kompresija - tri istovremena streama - utor za SD/SDHC/SDXC karticu - protokoli IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS
- DIS funkcija - digitalna stabilizacija slike - live prijenos za minimalno 10 korisnika - Smart Stream II – podesiva veličina slike, kvaliteta i bitrate
- 1 digitalna ulaz i 1 digitalna izlaz
- IP66 zaštita
- IK10 zaštita
- napajanje 12VDC, PoE
- mrežni priključak RJ45
- WDR pro minimalno 100 dB
- sigurnosni certifikati: CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-tick, UL
- radna temperatura od -40°C do +50°C
PROIZVOĐAČ: Vivotek
TIP KAO: IP9371-EHT ili jednakovrijedan
Ponuđeni tip:
|  | kompl | 8 |  | 0
0
4. | Dobava, isporuka i montaža mrežne kupolaste IP 3 megapikselne kamere slijedećih karakteristika: | 0
- 1/2.8" progresivni CMOS čip
- 30 fps @ 2048x1536
- varifokalni objektiv, f=3~9mm, P-iris objektiv, motorizirani fokus, 48x digitalni zoom
- osjetljivost 0.01 Lux @ F1.2 (u boji), 0.001 Lux @ F1.2 (crno - bijelo)
- mehanički IR-cut filter, dan/noć funkcija,
- ugrađen IR LED, minimalno 30m efektivne udaljenosti
- SNV funkcija, DIS(digitalna stabilizacija slike) funkcija
- multi stream MJPEG/H.265/H.264 kompresija
- tri istovremena streama
- utor za SD/SDHC/SDXC karticu
- protokoli IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS, CIFS/SMB
- DIS funkcija - digitalna stabilizacija slike
- live prijenos za minimalno 10 korisnika
- Smart Stream II – podesiva veličina slike, kvaliteta i bitrate
- 1 digitalni ulaz i 1 digitalni izlaz
- IP66 zaštita
- IK10 zaštita
- napajanje 12VDC, PoE
- mrežni priključak RJ45
- WDR pro minimalno 100 dB
- sigurnosni certifikati: CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-tick, UL
- radna temperatura od -40°C do +50°C
PROIZVOĐAČ: Vivotek
TIP KAO: FD9371-EHTV ili jednakovrijedan
| Ponuđeni tip: | kompl | 8 |  | 0
0
0
5. | Dobava, isporuka i montaža okretne kamere slijedećih karakteristika: | 0
- senzor: 1/2.8“ Progressive CMOS
- H265, H.264 i MJPEG kompresija
- 2-Megapixel, 1920x1080 @ 60 fps, Full HD
- žarišna udaljenost: f = 4.3 ~ 129 mm (30x zoom), auto fokus
- apertura: F1.6 ~ F4.7
- DC iris, 4 digitalna ulaza i 2 digitalna izlaza
- kut gledanja: 2.3° ~ 63.7° (horizontalno), 1.3° ~ 35.5° (vertikalno), 2.6° ~ 70.9° (dijagonalno)
- minimalna osvijetljenost: 0.07Lux @ F1.6 (u boji), 0Lux @ F1.6 (crno/bijelo)
- Pan/Tilt/Zoom funkcije: 48x digital zoom, Auto pan mode, Auto patrol mode
- PAN/TILT brzina: minimalno 0.1° ~ 300° / sec
- IR domet: minimalno 250m s VAIR tehnologijom (IR varijabilnog kuta)
- izmjenjivi IR-cut filter za dan/noć fukciju
- WDR pro minimalno 120 dB
- EIS, Defog funkcije
- minimalno 256 preset pozicija
- automatsko podešavanje IR kuta
- različita vidna polja sa jednakim osvjetljenjem
- jednak intenzitet svjetla na cijeloj slici
- 360° Continuous Pan i 220° Tilt
- Smart Stream II – podesiva veličina slike, kvaliteta i bitrate
- 3D Privacy Masks za dodatnu zaštitu
- automatsko praćenje objekata u pokretu
- utor za SD/SDHC/SDXC kartice za lokalnu pohranu podataka
- četiri istovremena streama
- audio detekcija za trenutno alarmiranje
- audio kompresija: G.711, G.726
- live prijenos za minimalno 10 korisnika
- protokoli: IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP,ARP, SSL, TLS, NTCIP
- ONVIF
- kućište za ekstremne vremenske uvjete IP66, antivandal IK10, NEMA 4X
- sigurnosni certifikati: CE, FCC Class A, VCCI, C-tick, NEMA 4X, UL
- radna temperatura od -40°C do +50°C
PROIZVOĐAČ: Vivotek
PROIZVOĐAČ: Vivotek
TIP KAO: AP-PSP-050 ili jednakovrijedan
| Ponuđeni tip: | kom | 1 |  | 0
0
0
6. | Dobava, montaža i spajanje napajača za okretnu kameru | 0
- ulazni napon: 90 - 305 Vac, 127 - 431 Vdc
- ulazna struja: 1.4A/115Vac, 0.6A/230VAC, 0.55A/277VAC
- izlazni napon: 48V
- izlazna struja: minimalno 2.5 A
- izlazna snaga: minimalno 120 W
- IP67 zaštita
- radna temperatura od -40°C do +50°C
PROIZVOĐAČ: Vivotek
TIP KAO: HLG-120H-48 ili jednakovrijedan
| Ponuđeni tip: | kom | 1 |  | 0
0
7. | Prenaponska zaštita | 0
- propusnost 10/100/1000 Mbps
- minimalna struja praženjenja 8KA, 16KV
- vrijeme reakcije maksimalno 5ns
- radni napon minimalno 60VDC, radna struja minimalno 1A za paricu, 2A za dvije parice, snaga minimalno 90W
- IP67 zaštita
• radna temperatura -40⁰C do +50⁰C
PROIZVOĐAČ: Vivotek
TIP KAO: AP-PSP-050 ili jednakovrijedan
| Ponuđeni tip: | kom | 2 |  | 0
0
0
8. | Prenaponska zaštita | 0
- ugrađen osigurač
- alarm sklopka za vrata
- radna temperatura -40⁰C do +50⁰C
PROIZVOĐAČ: Vivotek
TIP KAO: AT-SWH-000 ili jednakovrijedan
| Ponuđeni tip: | kom | 2 |  | 0
0
0
9. | Dobava, montaža i spajanje razvodne kutije za montažu ispod kamere | 0
PROIZVOĐAČ: VIVOTEK
TIP KAO ILI JEDNAKOVRIJEDAN: AM-715
| Ponuđeni tip: | kom | 17 |  | 0
0
0
10. | Dobava i montaža antivandal kutija za vanjsku montažu s montažnim priboroma za montažu na stup, dodatna zaštita od sunca za kutiju, za smještaj napajača kamere i prenaponske zaštite | 0
- IP66 zaštita
- IK10 zaštita
PROIZVOĐAČ: Vivotek
TIP KAO: AT-CAS-001 + AT-SUN-001 + AM311 ili jednakovrijedan
| Ponuđeni tip: | kom | 2 |  | 0
0
11. | Dobava,postava i spajanje napajač za kamere | 0
- radni napon: 12V
- izlazna struja: 2A
PROIZVOĐAČ: DVC
TIP KAO ILI JEDNAKOVRIJEDAN: DVC-ADAPTER SW12V/2A
| Ponuđeni tip: | kom | 17 |  | 0
0
0
12. | Dobava i postava komunikacijski ormar, 19", 6U - Dimenzije: 370x600x450 (vxšxd) - Boja: siva RAL7035 - Prednja vrata staklena s bravom - Demontažne bočne stranice - Nosači 19'' opreme podesivi po dubini - Uvod kabela s gornje i/ili donje strane - Mogućnost ugradnje ventilatora - Nosivost: 60kg - Standard: IEC297-2 - Stupanj zaštite: IP20 - uključujući potrebne vijke, police, nosače, uvodnike...) PROIZVOĐAČ: Ellabo TIP KAO ILI JEDNAKOVRIJEDAN: 6U | 0
| Ponuđeni tip: | kom | 1 |  | 0
0
0
13. | Dobava samostojećeg rack ormara za smještaj svih komponenti sustava videonadzora karakteristika minimalnih traženih karakteristika: | 0
- samostojeći,
- visina 42HU (HU=1,75”),
- staklena vrata s prednje strane s metalnim okvirom, bravicom i 3 ključa,
- zaključavanje svih stranica (prednje, bočne, zadnje),
- elementi za aktivno hlađenje (ventilacija s termoregulacijom),
- podnožje s ventilacijskim otvorima i elementima za niveliranje,
- 2x6 shuko 230VAC/50Hz utičnih mjesta s prenaponskom zaštitom (surge protection) za napajanje aktivne komunikacijske opreme,
- uvođenje kabela s donje i gornje strane, poklopac s otvorima za ventilaciju,
- 19" FTP Cat.6e prespojnog panela s 24 RJ45 priključaka, visine 1HU.
- 19" optički panel s 8 SC priključnica, visine 1HU.
- s elementima za montažu opreme (kavezne matice M6 i vijak M6 x 16mm) (200 kompleta po razdjelniku).
PROIZVOĐAČ: Ellabo
TIP KAO ILI JEDNAKOVRIJEDAN: 6U
| Ponuđeni tip: | kom | 1 |  | 0
0
0
14. | Dobava i ugradnja 24-portnog gigabitnog upravljivog PoE preklopnika - 24 x 10/100/1000 (PoE) + 2 x combo Gigabit SFP - Jumbo Frame Support 9216 bytes - Secure Shell (SSH), Secure Shell v.2 (SSH2) - MAC tablica 8K - Layer 2+ - IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3at, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3af - 6KV Surge protection, ARP support, IGMP snooping, IP-MAC binding, IPv4 support, IPv6 support, LACP support, LLDP support, LLDP-MED, Link Aggregation Control Protocol (LACP), MLD snooping, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) support, Class of Service (CoS), Private VLAN, Quality of Service (QoS), Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) support, SNMP support, SNTP support, STP BPDU Guard, STP Root Guard, Spanning Tree Protocol (STP) support, Storm Control, Strict Priority (SP), DDos attack prevention, Syslog support, Trivial File Transfer Protocol (TFTP) support, VLAN support, Weighted Round Robin (WRR), dual firmware images, egress rate limiting, ingress rate limiting, loopback detection, over-current protection, port mirroring, DHCP client, short circuit protection, trunking, DHCP server, DHCP snooping, DNS client, DiffServ Code Point (DSCP) support, Guest VLAN | 0
Remote Management Protocol HTTPS, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, SSH, SSH-2
- Switching Bandwidth 52 Gbps - Forwarding Capacity 38.68 Mpps - napajanje AC 120/230 V - potrošnja 430 Watt PROIZVOĐAČ: VIVOTEK TIP KAO ILI JEDNAKOVRIJEDAN: AW-GEV-267A-370
| Ponuđeni tip: | kom | 1 |  | 0
0
0
15. | Dobava i ugradnja18-portnog gigabitnog upravljivog PoE preklopnika | 0
- 16x10/100 Mbps RJ45 PoE port - 2xGigabit RJ45/SFP Combo ports - 8xEX Mode PoE (200M@10Mbps) - Preklopni kapacitet 7.2 Gbps - MAC tablica 16K
- Jumbo frame 1536 Bytes - Auto-MDI/MDI-X, Auto-Negotiation
- po portu max. 30W - Total PoE budget 240W
- IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x - 160KB packet buffer, aut
- Prenaponska zaštita za svaki PoE Port 12 KV - Prenaponska zaštita za napajanje 4 KV
- napajanje 100VAC ~ 240VAC - potrošnja 120 W
PROIZVOĐAČ: VIVOTEK
TIP KAO ILI JEDNAKOVRIJEDAN: AW-FGT-180C-250
| Ponuđeni tip: | kom | 3 |  | 0
0
0
16. | Industrijski gigabitni PoE mrežni preklopnik - 4xgigabit Ethernet - 4 x 10/100 (PoE) + 1 x SFP + 1 x combo Gigabit Ethernet/Gigabit - 4 PoE izlaza - max. snaga 30 W po izlazu | 0
- Ukupna PoE snaga 120 W - napajanje DC 44 - 56 V
PROIZVOĐAČ: VIVOTEK
TIP KAO ILI JEDNAKOVRIJEDAN: AW-IHT-0600
| Ponuđeni tip: | kom | 3 |  | 0
0
0
17. | Dobava napajača za industrijski preklopnik - ulazni napon: 90 - 305 Vac, 127 - 431 Vdc - ulazna struja: 1.4A/115Vac, 0.6A/230VAC, 0.55A/277VAC - izlazni napon: 48V - izlazna struja: minimalno 2.5 A | 0
- izlazna snaga: minimalno 120 W - IP67 zaštita - radna temperatura od -40°C do +50°C PROIZVOĐAČ: Vivotek TIP KAO: HLG-120H-48 ili jednakovrijedan
| Ponuđeni tip: | kom | 2 |  | 0
0
0
18. | Dobava i ugradnja SFP modul | 0
- valna duljina 1310nm
- multimode - 1.25 G
PROIZVOĐAČ: VIVOTEK
TIP KAO ILI JEDNAKOVRIJEDAN: 1000-MM13-02I
| Ponuđeni tip: | kom | 4 |  | 0
0
0
19. | Dobava i isporuka antivandal kutije za vanjsku montažu okretne kamere, montaža okretne kamere na kutiju na ugrađene navoje, dodatna zaštita od sunca za kutiju, za smještaj napajača kamere i prenaponske zaštite | 0
- IK10
- IP66
PROIZVOĐAČ: Vivotek
TIP KAO ILI JEDNAKOVRIJEDAN: AT-CAS-001 + AT-SUN-001
| Ponuđeni tip: | kom | 2 |  | 0
0
0
20. | Dobava i isporuka IP65 kutije za smještaj mrežnog preklopnika, napajača preklopnika, utičnica i optičke kazete minimalnih karakteristika: | 0
- dimenzije 500x400x300 mm
PROIZVOĐAČ: LNB-COM
TIP KAO ILI JEDNAKOVRIJEDAN: OK65-200
| Ponuđeni tip: | kom | 2 |  | 0
0
0
21. | Dobava i postava klijentskog računalo za nadzorni sustav - PC i5, Intel i5-4460 3,2GHz, 8GB, 2x1TB, DVD, RW,R7, Monitora LED22", Microsoft OEM windows 7, antivirus Panda Cloud office protection , i CON Roline value kontroler ili jednakovrijedna oprema | 0
PROIZVOĐAČ:
TIP KAO ILI JEDNAKOVRIJEDAN:
| Ponuđeni tip: | kom | 1 |  | 0
0
0
22. | Dobava i postava 19" napojna letva sa 7x shuko+prenaponska zaštita, 1.25U - Dimenzije: 483x44x44 mm - Masa: 0.87 kg - Temp. okoline: 5-45 °C PROIZVOĐAČ: Schrack TIP KAO ILI JEDNAKOVRIJEDAN: Schrack | 0
| Ponuđeni tip: | kom | 3 |  | 0
0
0
23. | Dobava i postava prespojnog panela 24xRJ45 cat.6, oklopljenog, 19'', 1U | 0
PROIZVOĐAČ: PREMIUM LINE TIP KAO ILI JEDNAKOVRIJEDAN: P-LINE 24port patch panel
| Ponuđeni tip: | kom | 3 |  | 0
0
0
24. | Osnovna aplikacija software-a za integraciju sustava tehničke zaštite, potrebne licence za pojedine elemente sustava sa slijedećim karakteristikama: - programski paket za grafički prikaz i upravljanje sustavima tehničke zaštite - integracija sa video nadzornim sustavom - integracija sa sustavom protuprovale | 0
- grafičke mape štićenog prostora (neograničen broj mapa)
- grafički prikaz stanja alarmnog sustava i interaktivni simboli elemenata alarmnog sustava - pretraživanje događaja iz baze podataka - neograničeni broj operatera s različitim pravima
- u slučaju prekida komunikacije sa pojedinim sustavom, servis treba automatski obavijestiti operatera putem klijentske aplikacije te pokušavati uspostaviti vezu sa dotičnim sustavom
- mogućnost povezivanja svakog tlocrtnog prikaza sa odgovarajućim prikazom kamera na drugom ekranu - aplikacija mora imati 1163:1164 da u slučaju određene alarmne situacije, prikaže tlocrtni prikaz dijela objekta u kojem je detektiran alarm s promijenjenom bojom aktivnog simbola koji je u alarmu te da operater može trenutno dobiti video sliku s alarmne pozicije na pomoćnom monitoru. Svi alarmni događaji moraju biti prikazani u obliku alarmne liste na kojoj će biti navedeni svi neobrađeni alarmni događaji (u odgovarajućim bojama koje određuju pojedini događaj)
- ikone trebaju imati slijedeće funkcionalnosti:
- ikone trebaju imati slijedeće funkcionalnosti: - mogućnost prikaza statusa (uključeno/isključeno, otvoreno/zatvoreno, …) različitim simbolima/bojama
- mogućnost prikaza alarma različitim bojama - mogućnost upravljanja pripadajućim sustavom (npr. za protuprovalni sustav uključenje/isključenje zaštite, za video nadzorni sustav upravljanje relejima na kameri,
- mogućnost promjene prikaza kamera na drugom monitoru - mogućnost prikaza druge mape (navigacijski element) - mogućnost obrade zaprimljenih alarma prema unaprijed definiranim pravilima
- mogućnost prikaza statusa i alarma svih detektora u sustavu protuprovale, statusa i alarma svih particija, kao i mogućnost upravljanja istima ukoliko za to postoje ovlasti (uključenje/isključenje) - SQL Server baza podataka Enterprise, Express, ili Compact Edition - dvosmjerna integracija sa trećim sustavima korištenjem SSH ili jednakovrijednog sučelja - radi pod Windows XP/2008/7 operacijskim sustavima - minimalno prostora na tvrdom disku: 10MB - optimalna količina memorije: 512MB PROIZVOĐAČ: Alarm automatika TIP KAO ili jednakovrijedan: ABsistemDCI
| Ponuđeni tip: | kom | 1 |  | 0
0
0
25. | Licenca za spoj sustava videonadzora na osnovnu aplikaciju za integraciju sustava tehničke zaštite | 0
PROIZVOĐAČ: Alarm automatika
TIP KAO ILI JEDNAKOVRIJEDAN: ABsistemDCI - VN
| Ponuđeni tip: | kom | 1 |  | 0
0
26. | Licenca za spoj sustava protuprovale na osnovnu aplikaciju za integraciju sustava tehničke zaštite | 0
PROIZVOĐAČ: Alarm automatika
TIP KAO ILI JEDNAKOVRIJEDAN: ABsistemDCI - PP
| Ponuđeni tip: | kom | 1 |  | 0
0
0
27. | Konfiguracija jednog ulaznog ili izlaznog aktivnog elementa u aplikaciji integracije sustava teničke zaštite | kom | 80 |  | 0
0
28. | Alarmna centrala max 100 terminala (200 zona sa dupliranjem), 10 terminala od kojih je 5 programibilnih I/O (20 zona sa dupliranjem) -1 relejni i 2 programibilna open-collector izlaza, digitalni komunikatorom, modem za programiranje i govorni pozivnik (sa SmartLogos30M | 0
- konfigurabilne priključnice na alarmnoj centrali, tipkovnici i S-FLEX5 modulu , mogu se programirati kao alarmni ulazi ili PGM izlazi - balansiranje zona: NO,NC, EOL, DEOL, DEOL sa završnim otpornikom (dupliranje zone) - programabilan alarmni prag zone, 15 nezavisnih particija -100 korisnickih šifri, 2 instalaterske šifre, 150 RFID kartica/ključeva, neizbrisiva memorija s 250 događaja (upisani datum i vrijeme)
-omogućeno spajanje do 10 LCD tipkovnica, 20 čitača RFID kartica/ključeva i 20 S-FLEX5 modula proširenja u sustav -2 PGM izlaza i 1relejni izlaz za sirenu - digitalni komunikator za dojavu na 15 telefonska broja; formati komunikacije ukljucuju Contact ID... -omogućeno 36 funkcijskih naredbi za brzo i jednostavno upravljanje sustavom (one-stroke action), switching napajač 220Vac/13,8 Vdc, 5A u kompletu PROIZVOĐAČ: Inim TIP KAO ILI JEDNAKOVRIJEDAN: i-SmartLiving 10100L/G3
| Ponuđeni tip: | kom | 1 |  | 0
0
0
0
0
29. | Akumulatorska baterija za centralu - akumulator 12V, 7,5 Ah PROIZVOĐAČ: Ultarcell TIP KAO ILI JEDNAKOVRIJEDAN: ULTRA 1265 | 0
| Ponuđeni tip: | kom | 1 |  | 0
0
30. | Inteligentni napajač za BUS izolator - izlazni napon: 13,8 VDC - kapacitet 17Ah (akumulator 12Vcc x2) -max. izlazna struja 5A + 1,2A za napajanje akumulatora - snaga 160W PROIZVOĐAČ: Inim | 0
TIP KAO ILI JEDNAKOVRIJEDAN: i-SPS12160X
| Ponuđeni tip: | kom | 1 |  | 0
0
0
31. | BUS izolator za zaštitu i obnovu BUS data signala u kućištu sa tamper zaštitom. - struja: 50 mA - napon: 9-16 VDC | 0
PROIZVOĐAČ: Inim
TIP KAO ILI JEDNAKOVRIJEDAN: i-IB100-RP
| Ponuđeni tip: | kom | 6 |  | 0
0
0
32. | Upravljačka tipkovnica, - touch sense LCD tipkovnica s prikazom statusa sustava programibilnim porukama na hrvatskom jeziku i dodatnim simbolima - veliki pozadinski osvjetljen LCD zaslon s prikazom 64 znaka u 4 linije | 0
- 4 lampice sustava (spreman, uključen, greška, gubitak 220V) - 1 ulazno/izlazni terminal koji se može programirati kao zona, duplirana zona ili programabilni izlazi - 3 zasebne alarmne tipke F (požar), A (pomoć), P (panika) - omogućeno programiranje do 14 funkcijskih tipki s opcijom dodjeljivanja jedne od 29 ponuđenih opcija (shortcut-eva)
- podesivo pozadinsko osvjetljenje i jačina zujalice - particijsko ili globalno dodjeljivanje - Potrošnja - 80mA
-Konfigurabilna I/O priključnica PROIZVOĐAČ: Inim TIP KAO ILI JEDNAKOVRIJEDAN: i-CONCEPT/GB
| Ponuđeni tip: | kom | 4 |  | 0
0
0
33. | IP komunikator - IP kartica za INIM SmartLiving alarmne centrale - Spajanje na alarmnu centralu preko LAN/WAN mreže ili interneta - Omogućava daljinsko programiranje i nadzor alarmne centrale - Ugrađen web-server sa virtualnom tipkovnicom - Dojava događaja na e-mail korisnika | 0
IP komunikator - IP kartica za INIM SmartLiving alarmne centrale - Spajanje na alarmnu centralu preko LAN/WAN mreže ili interneta
- Omogućava daljinsko programiranje i nadzor alarmne centrale
- Ugrađen web-server sa virtualnom tipkovnicom - Dojava događaja na e-mail korisnika - 128 -bitna AES enkripcija
- Smještaj SD memorijske kartice max. kapaciteta 2 Gb - Jednostavno spajanje na alarmnu centralu preko DB9 serijskog porta PROIZVOĐAČ: Inim TIP KAO ILI JEDNAKOVRIJEDAN: i-SmartLan/SI
| Ponuđeni tip: | kom | 4 |  | 0
0
0
34. | Dualni detektor pokreta - PIR, domet 15m, kut detekcije 100° - Antimasking funkcija - Dvostruki Pyro-električki senzor - Digitalna obrada signala | 0
- Mogućnost premošćavanja LED alarma - Digitalna kompenzacija temperature - Podešavanje osjetljivosti - Zaštita od bijele svjetlosti - Brojač alarmnog pulsa
- Antivandal zaštita - AND/OR tehnologija - SmartOR tehnologija - Trostruka LED signalizacija PROIZVOĐAČ: Inim TIP KAO ILI JEDNAKOVRIJEDAN: i-XDT200HM
| Ponuđeni tip: | kom | 16 |  | 0
0
0
35. | Magnetni kontakt otvorenosti za vrata - Metalni nadgradni magnetni kontakt - razmak 40 mm - NC kontakt - 25 cm kabela u armiranom/metalnom crijevu u kompletu PROIZVOĐAČ: S-Link TIP KAO ILI JEDNAKOVRIJEDAN: SL-MGSM-A16 II AR | 0
| Ponuđeni tip: | kom | 18 |  | 0
0
0
36. | Detektor loma stakla - 15mA u mirovanju, 25mA max. - 9 - 16 VDC | 0
- NC/NO kontakt - 89 x 64 x 20 mm - domet 10m
- kut detekcije 90° PROIZVOĐAČ: DSC TIP KAO ILI JEDNAKOVRIJEDAN: DG50
| Ponuđeni tip: | kom | 11 |  | 0
0
0
37. | Unutarnja sirena - Sirena sa bljeskalicom za unutarnju montažu bez mogućnosti samonapajanja - Elegantna izvedba s poklopcem u bijeloj boji | 0
- IP zaštita - IP31 - Napajanje - 12Vdc - Zvučni izlaz - 110 dB @ 1 m PROIZVOĐAČ: Inim TIP KAO ILI JEDNAKOVRIJEDAN: i-SMARTY-GIB
| Ponuđeni tip: | kom | 6 |  | 0
0
38. | Vanjska sirena samonapajajuća - samonapajajuća sirena za vanjsku montažu sa LED bljeskalicom visokog intenziteta - polikarbonatno kućište otporno na vanjske utjecaje; dodatna zaštita s unutarnjim metalnim poklopcem - programibilno vrijeme isključenja zvučne signalizacije (3 -6 -9 min) | 0
- frekvencijski moduliran zvuk sirene - 6 programibilnih opcija - servisni ulaz za blokiranje signalizacije alarma - OC izlaz (100 mA) za signalizaciju greške sirene; opcija LED signalizacije greške sirene - relejni izlaz za signalizaciju tampera sirene (sabotažno skidanje poklopca ili demontaža, razbijanje bljeskalice, rezanje kablova)
- Napajanje - 13,8 VDC - Potrošnja u alarmu - 150mA (900mA sa baterije) - IP zaštita - IP34 - Radna temperatura - od -25°C do +55°C - Zvučni izlaz - 103 dB @ 3 m - akumulator PROIZVOĐAČ: Inim TIP KAO ILI JEDNAKOVRIJEDAN: i-IVY-F
| Ponuđeni tip: | kom | 2 |  | 0
0
0
0
39. | Akumulatorska baterija za sirenu - Akumulator 12V - 2,4Ah PROIZVOĐAČ: Ultarcell TIP KAO ILI JEDNAKOVRIJEDAN: ULTRA 1219 | 0
| Ponuđeni tip: | kom | 2 |  | 0
0
0
40. | Modul proširenja sustava protuprovale - modul proširenja s 5 konfigurabilnih I/O terminala - omogućeno direktno spajanje shock i rollerblind detektora bez analizatorske pločice - ugrađena zujalica - kućište za montažu na zid u kompletu; tamperska zaštita | 0
- dimenzije - 125 x 79 x 26 mm - potrošnja - 30 mA - napajanje - 9 - 16 VDC PROIZVOĐAČ: Inim TIP KAO ILI JEDNAKOVRIJEDAN: i-FLEX5/P
| Ponuđeni tip: | kom | 14 |  | 0
0
0
41. | Metalno kućište za smještaj modula proširenja sustava protuprovale | 0
- dimenzije - 287 x 297 x 76 mm
PROIZVOĐAČ: DSC
TIP KAO ILI JEDNAKOVRIJEDAN: PC5003C
| Ponuđeni tip: | kom | 3 |  | 0
0
0
42. | Tamper za kučišta za smještaj modula proširenja PROIZVOĐAČ: DSC TIP KAO ILI JEDNAKOVRIJEDAN: T1 | 0
| Ponuđeni tip: | kom | 3 |  | 0
0
0
43. | Nosač tampera PROIZVOĐAČ: DSC TIP KAO ILI JEDNAKOVRIJEDAN: TB1 | 0
| Ponuđeni tip: | kom | 3 |  | 0
0
0
44. | Bravica za kučišta PROIZVOĐAČ: DSC TIP KAO ILI JEDNAKOVRIJEDAN: L1 | 0
| Ponuđeni tip: | kom | 3 |  | 0
0
0
45. | Izrada zaključaka RJ 45 cat.6a oklopljeni, na pozicijama priključnica i u komunikacijskom razdjelniku | kom | 220 |  | 0
0
0
46. | Komplet za povezivanje preklopnika na optičko vlakno - kutija dimenzija 15x10 - optički adapter x1 - pigtail x1 | 0
- pigtail X1
| - varenje optičkih niti - varenje optičkih niti sa cjevčicama - optički patch kabel MM duljine 1m (do preklopnika) - RJ45 utični modul, FTP cat.6 | kom | 4 |  | 0
0
0
47. | Sitni nespecificirani potrošni materijal - tiple, vide, vezice, instalacijske letvice, gips, patch kabeli, itd..... |  |  |  | 0
|  | kompl | 1 |  | 0
0
48. | Dobava isporuka i montaža obujmnice nosača za PTZ kućište za montažu na stup | kom | 2 |  | 0
0
49. | Dobava, isporuka, montaža, spajanje i programiranje niske trokrake barijere - trokraki motorizirani mehanizam s jedne strane, izrađena od nehrđajučeg čelika - moguć prolaz u oba smjera, slobodan prolaz u slučaju aktiviranja evakuacijskog ulaza - samostojeća (montaža na pod), sa dvije noge radi stabilnost, prostor za ugradnju ćitača na barijeru - brzina prolaza maks. 90 osoba/min, uz kontrolu pristupa procjena 40 osoba/min ugrađeni semafori s obje strane | 0
- dimenzije 1060x955x550 mm + duljina ruku 470 mm
- napajanje 230Vac, radna temperatura -20 do +68 oC
Proizvođač: Ozak turnstiles
Tip kao: 700E N1
| Ponuđeni tip: | kom | 1 |  | 0
3.5. TROŠKOVNIK VIDEO NADZORA I KONTR. PRISTUPA UKUPNO:
3.6. TROŠKOVNIK REPREZENTACIJSKE INSTALACIJE
1. | Dobava i instaliranje kabela HDMI duljine 10,7m s konektorima. | kom | 2 |  | 0
0
2. | Dobava i instaliranje kabela VGA duljine 10,6m s konektorima. | kom | 2 |  | 0
0
3. | Dobava i instaliranje kabela Balanced Mono Audio or Control Cable (20AWG). | m | 20 |  | 0
0
4. | Dobava, postava i instaliranje priključne sloga Power Frame 2 x Schuko. | kom | 1 |  | 0
0
5. | Dobava, postava i instaliranje priključne sloga Bachmann Power Frame Cover ALU 6-way. | kom | 1 |  | 0
0
6. | Dobava, postava i instaliranje Modula Bachmann 1 x Keyston, ktg 5e. | kom | 3 |  | 0
0
7. | Dobava, postava i instaliranje Modula Bachmann blank cover. | kom | 1 |  | 0
0
8. | Dobava, postava i instaliranje Modula Bachmann 1 x Keyston, HDMI priključnica, crna. | kom | 2 |  | 0
0
9. | Dobava, postava i instaliranje Bachmann Frame 1 x VGA + jack BCM-17. | kom | 1 |  | 0
0
10. | Dobava, postava i instaliranje priključnog modulaLKa1 (HDMI kabel+VGA-GC+audio 3,5mm). | kom | 1 |  | 0
0
11. | Podešavanje sustava, puštanje u rad i davnje uputa za korištenje. | kom | 1 |  | 0
| 3.6. PREZENTACIJSKA OPREMA UKUPNO: |  |  |  | 0
3.7. TROŠKOVNIK INSTALACIJE I OZVUČENJA
1. | DOBAVA I POSTAVA, RAZGLASNA CENTRALA KAO HUST |  |  | 0
- | RC TESIRA FORTE LR-88C ILI JEDNAKOVRIJEDNO
- | panel napajanja sa sekvencijalnim uklopom i prisilnim uklopom | kom | 1
tip kao HUST PSN07 ili jednakovrijedno
1HE panel s prekidačem za sekvencijalno uključenje / isključenje svih elemenata razglasne centrale, ugrađen svijetleća LED tipka za prikaz stanja, prihvat za 230V - jedan ulaz / 7 izlaza, osigurač 6-12A.
- | panel prisilnog uklopa kao HUST PPU04 ili jednakovrijedno | kom | 1
panel za prisilni uklop regualtora zvuka preko 3. žice.
- | panel centralne mrežne audio jedinice DSP procesora tip kao | kom | 1
- | HUST BMP TESIRA AI EXLOG. ili jednakovrijedno
DSP procesor, 12 mic/line balansiranih ulaza, 8 balansiranih mic/line izlaza, RJ45 (Gigabit Ethernet) ulaz za nadzor i kontrolu uređaja, RS232 konektor za upravljanje, 4-pin GPIO (4 kanala "General Purpose Input & Output" ). Uključen TESIRA software / GUI sučelje za WIN XP. 2-redni OLED ekran sa capacitive-touch navigacijom. Mogućnosti podešavanja i kontrole: Mixers, Equalizers, Filters, Crossovers, Dynamics, Routers, Delays,Controls, Meters, Generators, Diagnostics... Dodatnih 8 audio kanala preko USB sučelja (konfigurabilni USB audio), 4x 4-pin GPIO / relej, uređaj iz klase. Tesira server-class. Uključeno ukupno 16 "logičkih" programibilnih konektora (mogu biti izlazi ili ulazi). Programibilni - ulazni mogu biti beznaponski kontakti ili 5V TTL a na izlazima može biti maksimalnih 40V/300mA. 4 konekcije mogu biti korištene kao "voltage control" ulazi.
- | panel kombiniranog izvora zvuka - AM/FM tuner + USB | kom | 2
player + mrežni player + internet radio streamer kao HUST
PMR4000RMKII ili jednakovrijedno
profesionalni multisource player s ugrađenim FM tunerom sa RDS-om, mogućnošću reproduciranja glazbe s internet radio postaja, USB-a i UpnP mrežnog servera. Kompatibilni formati: MP3, WMA, WAV i FLAC. Jedinica je opremljena sa nalognim izlazom, optičkim digitalnim izlazom za digitalni media player, a posjeduje žičani Fast Ethernet i Wi-Fi 2,4 G. Kontrola uređaj putem http-a, putem prednje ploče ili putem DOK aplikacije (za iPad, iPhone, iPod Touch ili bilo koji Android uređaja).. 1HE
- | panel pojačala antenske distribucije tip kao HUST LDAB100AB | kom | 2
| ili jednakovrijedno |  | 2
| Niskošumo dvokanalno pojačalo UFH band-a. Karakteristike: UHF raspon freq. 500 - 900 MHz, Pojačanje: 13dB, LTE free, 2x TNC / 500Ω. Napajnje 9V DC. |  | 1
- | panel pojačala antenske distribucije tip kao HUST LDAB100AB | kom
ili jednakovrijedno
Niskošumo dvokanalno pojačalo UFH band-a. Karakteristike: UHF raspon freq. 500 - 900 MHz, Pojačanje: 13dB, LTE free, 2x TNC / 500Ω. Napajnje 9V DC.
- | panel profesionalnog PoE mrežnog preklopnika tip kao HPE JL383A | kom | 1
ili jednakovrijedno
8 portni gigabitni upravljivi mrežni preklopnik, 1HE, 8x 10/100/1000 (8 PoE+ / 180W) + 2 x Gigabit SFP, Routing/switching kapacitet: 20Gbps, Routing Protocol: Static IPv4, static IPv6. Flash memorija: 32MB, procesor: 1x MIPS (500MHz), RAM: 128MB-SDRAM, Protokoli upravljanja: SNMP 1, RMON 2, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, CLI. Podržani standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az. Ostalo: Flow control, auto-negotiation, Podrška za ARP, VLAN, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), IGMP snooping, Syslog, port mirroring, WRR, STP, RSTP MSTP ACL, Jumbo Frames, MLD snooping, Cable Diagnostics Function, STP Root Guard, LLDP support, DHCP relay, LACP, Port Security, DHCP client, dual firmware images, SPQ, port isolation, Single IP Management.
- | panel kompleta bežičnih mikrofona tip kao HUST | kom 1
LDU506HHD/BPH li jednakovrijedno
true diversity sustav bežičnih mikrofona s uključenom: 1x dvostruka combo mix / dualout baza / prijemnik (1HE), 2x antenski priključak, 1x ručni dinamički bežični mikrofon / odašiljač, 1x pojasni predajnik / beltpack, 1x tanki naglavni kondezatorski mikrofon u boji kože.
Karakteristike baze/prijemnika: True Diversity UHF dvostruka baza sa zasebnim + kombiniranim audio izlazima (combo / dual out). Rad u frekvencijskom području od 655do 679MHz. Broj kanala: 96 (8 grupa po 12 kanala). Tip modulacije: FM. Broj antenskih priključnica: 2 (BNC). Redukcija šuma: squelch. Optimizacija odašiljanja: pilot tone. THD: <0.1%. SNR: >100dB.
Frekventni odaziv: 30-16000Hz. Audio izlaz: 2x XLR, 2x 6.3 mm TRS, 1x combo mix XLR F. maksimalni izlazni nivo: +10dBu. Kontrola na prednjoj ploči: up, set, ASC, down, Power On/Off. Indikacija na prednjoj ploči: 2x visoko-kontrastni OLED ekran za prikaz grupa, kanala, frekvencije, statusa signala i statusa baterije. Napajanje: 12-18VC.
Karakteristike ručnog mikrofona / odašiljača: Tip: dinamički. Usmjerenost: kardioida. Broj kanala: 96 (8 grupa po 12 kanala). Frekventni odaziv: 60Hz - 16kHz. Raspon frekvencija odašiljanja: 655-679 MHz. Nazivna HF izlazna snaga: podesiva od 2-30mW. Kontrola: Power On/Off, meni, odabir (tipke za navigaciju se nalaze na mikrofonu). Indikacija: OLED display. Napajanje: 2x AA baterije (do 10 sati rada). Težina: 0,25kg. Domet: preko 100m.
Karakteristike pojasnog predajnika: Broj kanala: 96 (8 grupa po 12 kanala). Frekventni odaziv: 30Hz - 16kHz. Konekcija: 3-pin mini XLR. Raspon frekvencija odašiljanja: 655-679MHz. Nazivna HF izlazna snaga: podesiva od 10-50mW. Kontrola: Power On/Off. Indikacija: OLED display. Tipke za navigaciju i kontrolu. IC sinkronizacija, Pilot tone squelch, zamjenjiva natena, podesiva izlazna RF snaga. Napajanje: 2x 1,5V AA baterije (do 10 sati rada). Težina: 0,09kg
Karakteristike naglavnog mikrofona: Frekventni odaziv: 70Hz-16kHz. Usmjerenost: kardioida, unidirekcionalno. Osjetljivost: -67dB. Maksimlani SPL: 125dB. Impedancija: 1,4kΩ. napajanje: 5V (putem pojasnog predajnika). Konektor: 3-pin mini XLR. Mikrofon u boji kože, tanke konstrukcije.
| panel obavijesno-reklamnog reproduktora tip kao HUST I/O NP10 | kom | 1
ili jednakovrijedno
interaktivni mrežni audio player s ugrađenim audio mixerom, ARM Cortex proceosorom i proširivom pohranom podataka (USB, microSD-HC). Uređaj sadrži sljedeća sučelja: 8 individualno konfigurabilnih "logičkih" ulaza/izlaza, 1x RS485, 1x USB, 1x microUSB, 1x MicroSD, 1x LAN, 4x tipke, 1x programibilni relejni izlaz (NO/NC), 1x IR input. Podrška za MP3 i WAV formate, unutrašnji DSP procesor, ugrađen WEB server (podešavanje mreže, sat, funkcija kalendara), TELNET kontrola, integrirani RTC (real time clock). Mogućnost napajanja 12-24V.
- | panel profesionalnog više-kanalnog pojačala snage tip kao HUST | kom | 1 | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| LINEA RESEARCH ZR1211 ili jednakovrijedno | [9 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
profesionalno 8-kanalno instalacijsko pojačalo s ugrađenim jedinstvenim DSP procesorom - High performance 96kHz DSP
na svakom ulazi i izlazu, 40-bitni Linea Research pripadajući algoritam,
12 nezavisnih prijelaza za EQ, delay i gain funkcije, VX limiteri, Hardman & LIR crossover filteri.
Stvarna snaga pojačala (RMS po svakom kanalu, kontinuirano svi kanali aktivni, "full power"): 8x 750W @2, 4, 8Ω ili 100V, Bridge mode: 4x 1500W@4, 8Ω ili 100V.
| Dinamički raspon: analogni ulaz, bolji od 113dBA tipično. Gain (@0db): 32dB. Frekventni odaziv (@4Ω): <7Hz - >30kHz, 4Ω, -2.5dB points. THD: <0.05% tipični, 1kHz signal, AES17 filter, 4Ω load. Maksimalni ulazni nivo: +20dBu,. Uključeni sustavi zaštite i monitoringa - "Sustained clipping", DC offset , VHF limiter, VX izlazni limiter (linear phase virtual crossover & 2 limiter paths on each output), Power distribution protection systems, "power cycles & mains brownout events" monitoring, kontrola i nadzor brzine vrtnje ventilatora, kontinuirani nadzor izlazne impedancije svakog kanala, .. Sistem notifikacije putem mreže ili putem relejnih beznaponskih kontakata. Povezivanje: 8x analogni ulaz & link (Phoenix terminal block konektor), 1x AES3 ulaz & link (Phoenix terminal block konektor), 1x strujni priključak (Neutrik 32A Powercon), 1x RJ45 LAN mrežni priključak, 1x RS232 & 1x RS485 (38.4k Baud), 5x Logic inputs, 2x relejni izlaz, 1x Auxiliary Port, 8x zvučnički izlaz (4x Neutrik SpeakonTM NL4 - ukupno 8 zvučničkih izlaza; Class 2 single out, Class 3 bridge out). Težina: 12,5kg. Rackmount visina: 2HE | [9 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | panel profesionalnog više-kanalnog pojačala snage tip kao HUST | kom | 1 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| YMPX8 ili jednakovrijedno |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| profesionalno 2-kanalno pojačalo klase D sa ugrađenim DSP procesorom ("onboard" skretnica, filteri, delay funkcije, limiter & PEQ, 15 tipova preset postavki). Snaga pojačala (1kHz non-clip / oba kanala): 2x 1050W / 4Ω, 2x 800W / 8Ω, 2x 600W / 2Ω. AD/DA konverzija: 24-bit linear, 128 times over sampling, 48kHz. THD: 0,1%. Frekventni odaziv: 20Hz - 20kHz. S/N odnos: 101dB (A-weighted, 8Ω). Crosstalk: manje od -60dB. Latencija: 1.5 msec (analogni ulaz prema zvučnicima). 3 stupnja višestruke zaštite pojačala (load + amp + power protection). Hlađenje: 2x hladilo s promjenjivom brzinom okretaja). Ostalo: "single custom" LSI čip, PLL tehnologija, D-CONTOUR procesuiranje (multi-band dynamic processing), LCD ekran za postavke i upravljanje, 10 prednjih LED lampica za signalizaciju rada pojačala, USB utor s prednje strane (transfer podataka kao npr. prijenos postavki s drugog pojačala, log datoteke, ..), Smart Configuration Wizard, monitoring pojačala, panel lock funkcija,.. |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | panel profesionalnog pojačala snage tip kao HUST REVAMP 4240T | kom | 1 | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ili jednakovrijedno
profesionalno 4-kanalno pojačalo klase D sa ugrađenim DSP-om, pametnim senzorom praćenja potrošnje energije, inteligentnim hladilom s promjenjivom brzinom okretaja, 250 Hz visokopropusni filtar. Snaga (RMS): 4x 240W @4Ω/100V / Bridge-mode: 2x 480W @8Ω/100V, Raspon frekvencija: (0/-3 dB) 50 Hz – 20 kHz, odvajanje kanala: >68dB @ 1kHz, THD ch. 1/2: <0.07% @1W / 4Ω / 1kHz, S/N ratio: >101 dB, Zaštitini sklopovi: over current, over temperature
- | panel profesionalnog pojačala snage tip kao HUST REVAMP 2060T | kom | 1
ili jednakovrijedno
Profesionalno 2-kanalno pojačalo klase D sa ugrađenim DSP-om, pametnim senzorom praćenja potrošnje energije, inteligentnim hladilom s promjenjivom brzinom okretaja, 250 Hz visokopropusni filtar. Snaga (RMS): 2x 60W @4Ω/100V / Bridge-mode: 1x 120W @8Ω/100V, Raspon frekvencija: (0/-3 dB) 50 Hz – 20 kHz, odvajanje kanala: >65dB @ 1kHz, S/N ratio: >101 dB, dubina: 239 mm, visina: 44mm, težina: 5.7 kg, 1HE
19" samostojeći rack ormar za smještaj opreme, ožičen i
| ispitan do pune funkcionalnosti s uključenim svim potrebnim sitnim potrošnim priborom i materijalom | kom | 1
tip kao HUST 19-60/60-26 rck set ili jednakovrijedno
crni 19" samostojeći rack ormar 600x600mm s uključenim ventilacijskim panelima, postoljem, kotačima, metalnim vratima s bravom i ključem i perforacijama za protok zraka. Kompletno ispitan i ožičen do pune funkcionalnosti s uključenim svim potrebnim spojnim priborom, sitnim potrošnim materijalom do pune funkcionalnosti. Ukupna visina: 26HE
| RAZGLASNA CENTRALA KAO HUST | kompl | 1
2. | DOBAVA I POSTAVA, NADGRADNA ZVUČNA KUTIJA S NOSAČEM | kom | 1 |  | 0
TIP KAO HUST COMM R.35-3896SET ILI JEDNAKOVRIJEDNO
Ultra-Compact Horn-Loaded Triaxial Three-Way zvučna kutija izuzetne iskoristivosti, snage, čistoće i usmjerenosti. Weather/UV-resistant zvučnik s ugrađnim 1x 8" LF carbon ring cone driverom + 2x 2,35" coaxial MF Multisource Waveguide™ compression driverima + 1x 1" HF exit compression driverom. Frekventni raspon: 80 Hz - 16 kHz, Osjetljivost (1W/1m): 100dB. Snaga: 400W/8Ω (kontinuirano). Kontinuirani maks. izlaz: 126dB (132dB peak). Disperzija: (H x V): 90° x 60°. "U" nosač uključen..
3. | DOBAVA I POSTAVA, NADGRADNA ZVUČNA KUTIJA S NOSAČEM | kom | 6 |  | 0
TIP KAO HUST COMM R.35COAX SET ILI JEDNAKOVRIJEDNO
Full-range, dvosistemski, koaksijalni zvučnik izuzetne iskoristivosti, snage, čistoće i usmjerenosti. Weather/UV-resistant zvučnik s ugrađnim 1x 10" LF carbon ring "NeverWet" cone driverom (2" voice coil) + 1x 1,25" HF exit compression driverom (Tru-Phase™ waveguide tehnologija). Frekventni raspon: 70Hz - 16kHz, Osjetljivost (1W/1m): 99dB. Kontinuirani maks. izlaz: 122dB (128dB peak). Snaga: 200W/8Ω (kontinuirano) // 400W/8Ω (programska). Disperzija: (H x V): 90° x 90°. Uključeno u kompletu: "U" nosač i 200W/100V trafo (autoformer). Jamstvo na uređaj: 5 godina. Jamstvo na kućište: 15 godina. Težina kompleta: do 15kg. Maskimalne dimenzije: 279 x 330 x 343mm
4. | DOBAVA I POSTAVA, NADGRADNA ZVUČNA KUTIJA S NOSAČEM | kom | 2 |  | 0
TIP KAO HUST COMM R2-52Z.SET ILI JEDNAKOVRIJEDNO
Full-range, trosistemski triaksijalno dizajnirani zvučnik visoke iskoristivosti, snage, čistoće i usmjerenosti. Weather/UV-resistant zvučnik s ugrađnim 2x 12" LF (ferofluid hlađeni, tretirani da budu otporni na atmosferilije) + 2x 2" MF (ferofluid hlađeni, nemetalni) + 1x 1" HF (titanium dijafragma postavljena na horne izrađene od optičkih vlakana). Sve jedinice spojene na integriranu unutrašnju skretnicu (600Hz - 3.5kHz). Frekventni raspon: 70Hz - 16kHz, Osjetljivost (1W/1m): 107dB. Kontinuirani maks. izlaz: 133dB (139dB peak). Snaga: 400W/4Ω kontinuirano (1600W vršno). Disperzija: (H x V): 50° x 20°. Uključeno u kompletu: "U" nosač uključen. Jamstvo na uređaj: 5 godina. Jamstvo na kućište: 15 godina. Težina kompleta: do 58kg. Maskimalne dimenzije: 629 x 629 x 781mm.
5. | DOBAVA I POSTAVA, NADGRADNA ZVUČNA KUTIJA S NOSAČEM | kom | 32 |  | 0
TIP KAO HUST OVO5TW ILI JEDNAKOVRIJEDNO
Dvosistemski nadgradni zvučnik u ABS (Bass reflex) kučištu sa ugrađenim 5.25” wooferom i 1" visokotoncem. Snaga: 6-15-30W@100V / 80W@16Ω (RMS rated), SPL 1w/1m: 90 dB (max. 109dB), Frekventno područje: 70Hz-20kHz, Kut disperzije @4kHz: 90°. Pribor za montažu na zid uključen (nosači).
6. | DOBAVA I POSTAVA, NADGRADNA ZVUČNA KUTIJA S NOSAČEM | kom | 9 |  | 0
TIP KAO HUST OVO3TW ILI JEDNAKOVRIJEDNO
Dvosistemski nadgradni zvučnik u ABS (Bass reflex) kučištu sa ugrađenim 3” wooferom i 1" visokotoncem. Snaga: 6W@100V / 40W@16Ω, SPL 1w/1m: 82 dB (max. 97dB), Frekventno područje: 90Hz-20kHz. Kut disperzije @1kHz: 180°. Uključeno: Quick-Fit stezaljke kabela osigurava brzu i jednostavnu montažu i rotirajući "3D" nosač (turn / tilt funkcija) zvučnika uključen.
7. | DOBAVA I POSTAVA, ZIDNI REGULATOR ZVUKA / ATENUATOR | kom | 12 |  | 0
TIP KAO AT608T ILI JEDNAKOVRIJEDNO
TEM bijela komplet s ukrasnom maskom i nosačem za postavu / ugradnju u kutiju fi60. Ukupno 8 pozicija, maksimalna snaga 60W@100V. Sadrži modul prisilnog uklopa preko 3. žice linije 100V ozvučenja i ugradnu kutiju fi60
8. | DOBAVA I POSTAVA, ZIDNI REGULATOR ZVUKA / ATENUATOR | kom | 1 |  | 0
TIP KAO AT1208T ILI JEDNAKOVRIJEDNO
TEM bijela komplet s ukrasnom maskom i nosačem za postavu / ugradnju u kutiju 3 modula. Ukupno 8 pozicija. Maksimalna snaga 120W@100V. Sadrži modul prisilnog uklopa preko 3. žice linije 100V ozvučenja i ugradnu kutiju 3 modula.
9. | DOBAVA I POSTAVA, KOMPLET ZA POZICIJU ANTENE SUSTAVA BEŽIČNIH MIKROFONA S | kom | 2 |  | 0
UKLJUČENOM PRIKLJUČNOM KUTIJOM
TIP KAO HUST ZUM TNC 213-100AD ILI JEDNAKOVRIJEDNO
Isporuka nadgradnog TEM bijela kompleta na za to osigurano mjesto na lokaciji. Spoj osiguran od utjecaja na atmosferilije. Komplet sadrži usmjerenu antenu bežičnog sustava (7-13dBi). Frekventni pojas: 500-900MHz. Impedancija: 50 Ohma.
10. | DOBAVA I POSTAVA, STOLNI GOVORNIČKI POZIVNI MIKROFONSKI | kom | 1 |  | 0
KOMPLET TIP KAO HUST MICPATDH ILI JEDNAKOVRIJEDNO
Mikrofon se sastoji od fleksibilnog vrata i usmjerne dinamičke mikrofonske kapsle. Baza mikrofona je načinjena od aluminija s podesivim prekidačem. Raspon frekvencija: 80Hz – 12kHz, Osjetljivost: -70dB @ 1kHz. Izmjerena izlazna impedancija: 600 Ohm. 3m kabela u paketu sa mikrofonom.
11. | DOBAVA I POSTAVA, KOMPLET ZIDNOG PRIKLJUČNOG MJESTA | kom | 1 |  | 0
TIP KAO HUST PPKOM ILI JEDNAKOVRIJEDNO
Isporuka TEM bijela kompleta na za to osigurano mjesto na lokaciji - 1x 230V Schuko, 1x RJ45 LAN, 1x DIN-5p F, 1x combo XLR F 3p / 6,3 TRS F + adapter za 3,5mm audio. Uključena ugradna kutija, ukrasna maska i nosač.
12. | DOBAVA I POSTAVA, KOMPLET ZIDNOG PRIKLJUČNOG MJESTA | kom | 1 |  | 0
TIP KAO HUST ZPKLU ILI JEDNAKOVRIJEDNO
Isporuka na za to osigurano mjesto na lokaciji - nadgradni komplet kutije u IP55 zaštiti sa zaštitinim poklopcem i sljedećim konekcijama: 1x 230V Schuko, 2x RJ45 LAN, 3x combo XLR F 3p / 6,3 TRS F.
13. | DOBAVA I POSTAVA, RUČNI DINAMIČKI MIKROFON S PREKIDAČEM | kom | 1 |  | 0
KAO HUST LDWS1001S ILI JEDNAKOVRIJEDNO
vokalni dinamički mikrofon, hiperkardioida, On/Off prekidač, frekventni odaziv: 50-16000Hz, nominalna impedancija: 300 Ohma, Max. SPL (1% THD@1kHz): 134dB, sučelje: XLR 3-pin, gold plated, Dužina: 165mm, promjer: 52mm. Težina: 0,3kg.
14. | DOBAVA I POSTAVA, PODNI TRIPOD MIKROFONSKI STALAK TIP | kom | 3 |  | 0
KAO HUST BSP11 LUL. ILI JEDNAKOVRIJEDNO
Profesionalni mikrofonski "tripod" podni stalak s teleskopskom rukom, "lulicom" za prihvat bež. mikrofona i “push & roll” mehanizmom. Nosivost 3 kg, Min/Max. otvaranje 38/78 cm. Maksimalna podesiva visina 212 cm. Težina: 2,3kg. Boja: crna
15. | DOBAVA I ISPORUKA HQ BALANSIRANI MIC/LINE AUDIO KABEL, XLR TERMINACIJA, | kom | 3 |  | 0
TIP KAO HUST MIC114/20 XLR ILI
JEDNAKOVRIJEDNO
Okrugli dvostruko oklopljeni audio / mikrofonski kabel 2x0,25mm² sa PE zaštitom,100% spiral shields- red copper, 23 AWG, Vanjski promjer kabela (mm): 6,0.
Otpor:75 Ω/Km, kapacitet (core/core): 55pF/mt. NEUTRIK industrijski XLR 3-pinski konektori s pozlaćenim kontaktima. Duljina kabela: 30m
16. | DOBAVA I POSTAVA KOMPLETA PRIJENOSNOG MIXERA S KOFEROM | kom | 1 |  | 0
TIP KAO HUST YMF MGX16U F.CASE SET ILI
JEDNAKOVRIJEDNO
16-kanalni rackmount mikser s deset mikrofonskih ulaza / 16 linijskih ulaza (8 mono + 4 stereo), 4 grupna busa, 1 stereo bus + 4 AUX (moguće upotrijebiti i kao fx loop). "D-PRE" mikrofonska pretpojačala s invertiranim Darlington strujnim tokom, prvoklasni efekti: SPX s 24 programa, kompatibilan s iPad uređajem (2. generacija pa na dalje), USB konekcija (192 kHz, Bit Depth: 24-bit), kompresor s upravljanjem pomoću jednog potenciometra, +48V fantomsko napajanje, XLR balansirani izlazi, 3-zonski EQ s parametričkim srednjim tonovima, metalno kućište. Mixer se smještau prijenosni rack kofer sljedećih karakteristika: 7mm špreploča, 22 x 22mm alumnijski rubovi, ispuna unutrašnjeg dijela s pjenom, 2x drawbolts, 1x ručke za prijenos, čelične kugle na kutevima, 9cm prostor za smještaj kabela, vanjske dimenzije (mm): 510 širina x 645 dubina x 195 visina.
17. | DOBAVA I POSTAVA KOMPLETA SITNOG POTROŠNOG MATERIJALA I PRIBORA ZA | kom | 1 |  | 0
| DOVOĐENJE SUSTAVA DO PUNE | 0
. | FUNKCIONALNOSTI (set)
Uključuje sav potrebni sitni potrošni materijal i pribor za dovođenja sustava do pune funkcionalnosti poput kratkih spojnih kabela (do 1m), spojnih priključnih modula, čeličnih sajli/vezica, kaveznih matica, adaptera, ..
18. | KOMPLET USLUGA NA LOKACIJI S UKLJUČENIM ZAVRŠNIM ISPITIVANJEM I PUŠTANJEM | kompl | 1
U RAD NA LOKACIJI
ispitivanje linija, terminacija kabela, spajanje opreme, programiranje i izrada GUI upravljačkih sučelja, zaštita sustava dodjeljivanjem pristupnih ovlasti (korisničko ime i lozinka) za više različitih korisnika (svaki korisnik dobija ovlaštenja upravljanja sukladna dodjeljenim ovlastima a vezanima uz svoje ime i lozinku dobiva), podešavanje sustava, instalacija softvera, puštanje u rad, završno podešavanje, obuka korisnika na lokaciji (4 osobe, 2 sata), dokumentacija (atesti, uputstva an HR jeziku, izvedbene sheme).
19. | DOBAVA I POSTAVA ZVUČNIČKOG KABEL 2x 1,5mm² TIP KAO HUST HKL2-C102 ILI | m | 480 |  | 0
JEDNAKOVRIJEDNO (m)
Crveni i crni plosnati zvučnički kabel 2x1,5mm², 16AWG, Ø 0,25mm. Vanjske dimenzije: 3,1x 6,2mm, Otpor vodiča: 16Ω/Km ± 5%. Ostalo: O.F.C. crveni bakar, posebna PVC izolacija, crveno-crna boja plašta
20. | DOBAVA I POSTAVA ZVUČNIČKOG KABELA 3x 1,5mm² TIP KAO HUST TIP KAO HUST H05VVF ILI JEDNAKOVRIJEDNO (m) | m | 250 |  | 0
fleksibilni kabel s finožičnim použeni bakrenim vodičem (nazivni promjer 0,20 mm) i izolacijom od PVC-a (žile koncentrično použene i označene bojom). Konstrukcija pojedinog vodiča 30x 0,25mm, vanjski promjer do maks. 9,4mm, debljina izolacije: 0,7mm, Otpor vodiča (@20°): 13,3Ω/km
21. | DOBAVA I POSTAVAZVUČNIČKOG KABELA 2x 6mm² TIP KAO HUST TIP KAO HUST H07RN ILI JEDNAKOVRIJEDNO (m) | m | 380 |  | 0
fleksibilni kabel s finožičnim použeni bakrenim vodičem (promjer vodiča 3,9 mm) i izolacijom gumene mješavine na temelju etilen-propilena. Konstrukcija pojedinog vodiča 84x 0,3mm, vanjski promjer do maks. 16,8mm, debljina izolacije: 1mm, Otpor vodiča (@20°): 3,3Ω/km
22. | DOBAVA I POSTAVA HQ KOAKSIJALNOG KABELA KAO HUST TK/RG213 ILI | m | 150 |  | 0
JEDNAKOVRIJEDNO (m)
fleksibilni koaksijalni kabel 50Ω gdje su vodiči, izolacija (dielektrik) i plašt koncentrični. Unutrašnji vodič je višežični goli bakar promjera 2,25mm (±0,01 / 7x 0,75mm). Izolacija: polietilen vanjskog promjera 7,25mm (±0,05mm). Vanjski vodič: oplet od golih bakrenih žica 0,16 mm, 96% optičko prekrivanje. PVC plašt vanjskog promjera 10,3mm ( ±0,15mm). kapacitet: 100pF/m. Maksimalno gušenje pri 20°C: 14,4dB/100@400MHz, 24,7dB/100@1000MHz. U skladu s IEC60332-1 normi. Boja: crna
23. | DOBAVA I POSTAVA HQ BALANSIRANOG AUDIO SIGNALNOG KABELA TIP KAO TSKC114 ILI | m | 270 |  | 0
JEDNAKOVRIJEDNO (m)
Okrugli dvostruko oklopljeni audio / mikrofonski kabel 2x0,25mm² sa PE zaštitom,100% spiral shields- red copper, 23 AWG, Vanjski promjer kabela (mm): 6,0. Otpor:75 Ω/Km, kapacitet (core/core): 55pF/mt.
24. | DOBAVA I POSTAVA OKLOPLJENOG MREŽNOG CAT6 LAN KABELA TIP KAO HUST SFTP CAT6 LAN LSOH ILI | m | 350 |  | 0
JEDNAKOVRIJEDNO (m)
mrežni instalacijski kabel CAT6 250MHZ SFTP PIMF FRNC LSOH CCA, PVC sivi, kabel puna žica 4x2xAWG23/1 CCA, oklopljen folijom i opletom, PIMF svaki par oklopljen metalanom folijom i opletom, LSOH bezhalogena smjesa
25. | DOBAVA I POSTAVA BEZHALOGENI VATRODOJAVNI INSTALACIJSKI KABEL KAO HUST JB-H(ST)H 2x2x0,8 E30 | m | 50 |  | 0
ILI JEDNAKOVRIJEDAN (m)
Bezhalogeni vatrodojavni instalacijski kabel s očuvanom el. funkcionalnošću od 30m, mask. radnog napona do 225V. Bakreni vodič punog presjeka, promjera 0,8mm, umrežena izolacija od polimera bez halogena (po dva vodiča u parici,
svake 4 parice u svežanj, svežnjevi použeni u slojeve i označeni omotanim numeriranim filmom, kodiranje žila bojom, PEPT separator, elektrostatički zaslon od alumnij-laminirane poliesterke trake i pokositrenim bakrenim kontakt vodičem promjera 0,8mm, umreženim unakrsno povezanim plaštom bez halogena. Vanjski promjer do 6mm.
26. | Dobava i postava plastične cijevi tipa CS26 : | m | 360 |  | 0
27. | ISPITIVANJE I PUŠTANJE U RAD | kompl | 1 |  | 0
| 3.7. OZVUČENJE UKUPNO: |  |  |  | 0
3.8. | TROŠKOVNIK INSTALACIJE LPS
1. | Iskop rova dimenzija 0.4x0.8m u zemlji III kategorije, te zatrpavanje istog nakon polaganja trake. | m | 180 |  | 0
0
2. | Dobava i polaganje trake Fe/Zn 25x4mm. Traka se polaže u rov | m | 196 |  | 0
3. | Dobava i polaganje trake Fe/Zn 25x4mm. Traka se polaže u temelj na M-nosače | m | 345 |  | 0
0
4. | Dobava i polaganje trake Fe/Zn 20x3 mm za vertikalne odvode, prosječne duljine 4m. | kom | 16 |  | 0
5. | Dobava i polaganje trake Fe/Zn 25x4mm za temeljne uvodnike, prosječne duljine 6m. | kom | 64 |  | 0
0
7. | Izrada križnog spoja N.B4.936. u betonu | kom | 125 |  | 0
0
8. | Izrada križnog spoja N.B4.936. vidljivog | kom | 46 |  | 0
0
9. | Dobava i postava stezaljke za žlijeb N.B4.908. | kom | 12 |  | 0
0
10. | Izrada spoja zavarivanjem. | kom | 12 |  | 0
0
11. | Dobava i ugradnja kutije za podzemni mjerni spoj kao ZON 06, dimenzija 325x225mm, Hermi. | kom | 16 |  | 0
0
12. | Izrada spoja za nosač antene. | kom | 1 |  | 0
13. | Dobava, montaža i spajanje štapnih hvataljki kao SON 31, EN 50164-2 Hermi . | kom | 28 |  | 0
14. | Dobava i postava obujmice za oluk. | kom | 12 |  | 0
0
15. | Izrada mjernog spoja. | kom | 16 |  | 0
0
16. | Ostali sitni spojni i montažni pribor. | kompl | 1 |  | 0
0
17. | Ispitivanje instalacije i izdavanje protokola i knjige održavanja. | kompl | 1 |  | 0
| 3.8. UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
1. | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA …………………………….. |  |  |  | 0
2. | TROŠKOVNIK ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE …….…..… |  |  |  | 0
3. | TROŠKOVNIK KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE ……….......... |  |  |  | 0
4. | TROŠKOVNIK INSTALACIJE VATRODOJAVE…….............................. |  |  |  | 0
5. | TROŠKOVNIK INSTALACIJE VIDEONADZORA ……........................... |  |  |  | 0
6. | TROŠKOVNIK REPREZENTACIJSKE INSTALACIJE …….................. |  |  |  | 0
7. | TROŠKOVNIK INSTALACIJE OZVUČENJA ……........................... |  |  |  | 0
8. | TROšKOVNIK LPS INSTALACIJE .……...….…………………......... |  |  |  | 0
| B - ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE - UKUPNO: |  |  |  | 0
0
U _______________, ___________ 2018.
0