## Naslovnica
B-PROJEKT d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge – Bjelovar, Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15, Ured: Franjevačka kbr. 19, Bjelovar; tel/fax: 043/225-091; mob:098-530-503 |  |  | T.D. 116/20 | Z.O.P.STADION GLAVNI PROJEKT - I FAZA-2020
| INVESTITOR: | GRAD BJELOVAR
(OIB:18970641692)
Trg Eugena Kvaternika 2
Bjelovar 43000
| GRAĐEVINA: | ZGRADA ZA SPORT - ZGRADA TRIBINE SA
POTPORNIM ZIDOVIMA I AB RAMPOM
(sportska namjena)
| ZAHVAT: | GRADNJA
| LOKACIJA: | BJELOVAR,
k.č. br. 1914/2 k.o. Bjelovar
U Bjelovaru, srpanj 2020.
TROŠKOVNIK RADOVA
IZGRADNJA NOGOMETNOG STADIONA BJELOVAR - FAZA 1
Evidencijski broj nabave: 2-05-Ra/20
Projektant troškovnika:
Marko Večerić dipl. ing. građ.
Za B-projekt:
Igor Barberić dipl. ing. građ.

## građevinsko obrtnički radovi
B-PROJEKT d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge – Bjelovar, Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15, Ured: Franjevačka kbr. 19, Bjelovar; tel/fax: 043/225-091; mob:098-530-503 |  |  |  | TD | List br.
Broj stavke | Opis stavke | JM | Količina | J. C. | Iznos
I FAZA ZGRADA TRIBINA SA UŽIM OKOLIŠEM
| PRIPREMNI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1.1 | Uređenje gradilišta i svi režijski troškovi. Urediti i održavati gradilište za dogovoren rok trajanja radova kao i uređenje terena nakon završetka radova. Odrediti mjesto za skladištenje materijala. Rasvjeta gradilišta, potrebne instalacije. Sanitarni prostor,ograda gradnje,dnevni boravak. Natpisna ploča sa podacima o građevini, investitoru, odobrenju za građenje, projektantu, nadzoru i izvođaču radova.
|  | kompl. | 1 |  | 0
1.2 | Iskolčenje objekta, čime su obuhvaćena sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren te izrada elaborata iskolčenja od ovlaštene osobe. Stavka uključuje osiguranje karakterističnih točaka, obnavljanje i održavanje iskolčenih točaka za vrijeme građenja te praćenje građenja od strane geodeta.
|  | kompl. | 1 |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
| ZEMLJANI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Strojno skidanje površinskog sloja materijala u sloju debljine 25 cm. Utovar, prijevoz i istovar obračunati su u posebnoj stavci. Materijal se skida po cijeloj dužini i širini objekta.Obračun materijala u zbitom stanju.
|  | m3 | 370 |  | 0
2. | Strojni iskop te ručno planiranje zemlje za temeljnu konstrukciju u zemlji III kategorije širine prema statičkom proračunu i deponiranje iste na gradilištu. Obračun zemlje u zbitom stanju.
|  | m3 | 1100 |  | 0
3. | Dobava, nasipavanje i nabijanje tamponskog sloja tucanika granulacije 0/60. Nabijanje do zbijenosti prema statičkom računu. Obračun u zbitom stanju.
|  | m3 | 350 |  | 0
4. | Utovar, odvoz i istovar viška zemlje sa istovarom i grubim planiranjem. Obračun zemlje u zbitom stanju. Odvoz zemljanog materijala na deponiju na istoj parceli udaljeno do 500m.
|  | m3 | 1470 |  | 0
5. | Valjanje zemlje valjkom od zbijenosti od 10 MPa na mjestu izvođenja podložnog betona za temeljnu ploču.
|  | m2 | 1250 |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
| BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Betoniranje podložnog betona C12/16. Obračun izvršiti prema količini ugrađenog betona.
| podložni beton | m3 | 215 |  | 0
| beton za pad | m3 | 45 |  | 0
2. | Betoniranje temeljne ploče debljine 45 cm betonom C25/30, dijelom u zemlji , dijelom u oplati. Armatura je obračunata u posebnoj stavci. Obračun izvršiti prema stvarnoj količini ugrađenog betona i ugrađene oplate.
| beton | m3 | 565 |  | 0
| oplata | m2 | 85 |  | 0
3. | Betoniranje armiranobetonske kose ploče tribina debljine 22 cm betonom C25/30 u potrebnoj oplati. Obračun izvršiti prema stvarnoj količini ugrađenog betona i ugrađene oplate. U cijeni betona obračunati ugradnju čeličnih oslonaca za montažne elemente tribine.
| beton | m3 | 143 |  | 0
| oplata | m2 | 700 |  | 0
4. | Betoniranje armiranobetonske ploče iznad prizemlja debljine 22 cm betonom C25/30 u potrebnoj oplati. Obračun izvršiti prema stvarnoj količini ugrađenog betona i ugrađene oplate.
| beton | m3 | 146 |  | 0
| oplata | m2 | 670 |  | 0
5. | Betoniranje armiranobetonske ploče iznad kata debljine 20 cm betonom C25/30 u potrebnoj oplati. Obračun izvršiti prema stvarnoj količini ugrađenog betona i ugrađene oplate.
| beton | m3 | 42 |  | 0
| oplata | m2 | 220 |  | 0
6. | Betoniranje armiranobetonskih temelja, podne ploče nadstrešnice za invalidne osobe i osobe smanjene pokretljivosti i vanjskog stubišta betonom C30/37 XC2. Obračun izvršiti prema stvarnoj količini ugrađenog betona i ugrađene oplate.
| beton | m3 | 20 |  | 0
| oplata | m2 | 70 |  | 0
7. | Betoniranje armiranobetonskih potpornih zidova i pripadajućih temelja betonom C30/37 XC2 u potrebnoj oplati. Obračun izvršiti prema stvarnoj količini ugrađenog betona i ugrađene oplate.
| beton | m3 | 115 |  | 0
| oplata | m2 | 600 |  | 0
8. | Izrada, dobava i ugradnja montažnih tipskih armiranobetonskih greda "L" oblika za tribine od betona C40/50. Grede se preko čeličnih oslonaca i elastičnih ležajeva oslanjaju na kosu armiranobetonsku ploču. Čelične oslonce i elastične ležajeve uključiti u cijenu. Svi spojevi greda moraju biti vodonepropusni i dobro brtvljeni što mora biti uključeno u cijenu, kao i armatura greda. Obračun po m1. Sve mjere uzeti na licu mjesta.
| L element ~100x40cm, debljine 15 cm. | m1 | 730 |  | 0
9. | Izrada, dobava i ugradnja montažnih armiranobetonskih tipskih blokova za "međustepenice" tribina od betona C40/50. Blok dimenzija ~ 50x20x120cm. Armatura u cijeni (15kg/kom).
|  | kom | 72 |  | 0
10. | Betoniranje armirano betonskih vertikalnih serklaža i stupova betonom C25/30 u potrebnoj oplati.Obračun izvršiti prema stvarnoj količini ugrađenog betona i ugrađene oplate.
| beton | m3 | 65 |  | 0
| oplata | m2 | 600 |  | 0
11. | Betoniranje armirano betonskih horizontalnih serklaža, greda i nadvoja betonom C25/30 u potrebnoj oplati.Obračun izvršiti prema stvarnoj količini ugrađenog betona i ugrađene oplate.
| beton | m3 | 65 |  | 0
| oplata | m2 | 600 |  | 0
12. | Betoniranje armirano betonskih stubišta betonom C25/30 u potrebnoj oplati.Obračun izvršiti prema stvarnoj količini ugrađenog betona i ugrađene oplate.
| beton | m3 | 5 |  | 0
| oplata | m2 | 50 |  | 0
13. | Betoniranje armirano betonskih zidova betonom C25/30 u potrebnoj oplati.Obračun izvršiti prema stvarnoj količini ugrađenog betona i ugrađene oplate.
| beton | m3 | 30 |  | 0
| oplata | m2 | 153 |  | 0
14. | Dobava, siječenje, savijanje, postava i vezivanje betonskog željeza raznih profila za sve armirano betonske radove. Obračun izvršiti prema stvarnoj količini ugrađene armature.
| šipke S500B | kg | 30000 |  | 0
| mreže S500B | kg | 87000 |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
| ZIDARSKI I IZOLATERSKI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacije sa dva sloja bitumenskih varenih traka uz prethodni hladni prednamaz. Bitumenske trake za varenje sa uloškom od staklenog voala debljine 2x4 mm. Polagati prema uputama proizvođača. Svi prelazi izvode se zadebljano za cca 1-5 cm ili pod kutom 45°.
|  | m2 | 1435 |  | 0
2. | Izvedba elastične hidorizolacije ispod keramičkih pločica u dva sloja sa staklenom mrežicom u sanitarijama i vanjskim prostorima.
|  | m2 | 386 |  | 0
3. | Zidanje zida šupljom blok opekom debljine 25cm u produžnom mortu.
|  | m3 | 505 |  | 0
4. | Zidanje pregradnog zida debljine 12 cm produžnom mortu.
|  | m2 | 160 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja slojeva poda prizemlja koja se sastoji od XPS-a debljine 12 cm i PVC folije.
|  | m2 | 540 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja slojeva poda prizemlja koja se sastoji od XPS-a debljine 10 cm i PVC folije.
|  | m2 | 177 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja slojeva poda kata koja se sastoji od XPS-a debljine 16 cm i PVC folije.
|  | m2 | 160 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja slojeva poda kata koja se sastoji od parne brane, XPS-a debljine 4 cm, PVC folije, geotekstila 200g/m2, te hidroizolacije (sintetske UV stabilne trake TPO debljine 1,8mm)
|  | m2 | 450 |  | 0
9. | Dobava i ugradnja kombivol ploča debljine 12,5cm na zid od opeke sa strane spremišta.
|  | m2 | 350 |  | 0
10. | Izrada i ugradnja armirane cementne glazure podova debljine 6 cm. Glazura može biti armirana vlaknima ili armaturom za glazure, te dilatirana od zidova. U cijenu uključiti armaturu, te eventualno po potrebi izradu dilatacija na velikim površinama.
|  | m2 | 965 |  | 0
11. | Strojno žbukanje vapneno-cementnom strojnom žbukom unutarnjih zidova. U obzir uzeti obradu podloge prema uputstvima proizvođača.U stavku obračunati potrebnu skelu. U cijeni i obrada špaleta, te eventalno šlicanje, obrada otvora i prodora.
|  | m2 | 3000 |  | 0
12. | Dobava i ugradnja toplinske izolacije iznad ploče 1 kata: parna brana, mineralna vuna debljine 16 cm i PVC folija.
|  | m2 | 190 |  | 0
13. | Dobava i postava hidroizolacije iznad kose armiranobetonske ploče tribina. U cijenu uključen geotekstil 200g/m2 obostrano i hidroizolacija iz sintetičke membrane na bazi mekog PVC-a, armirana poliestarskim pletivom debljine 1,5mm. Membrana se polaže i mehanički fiksira na podlogu, nehrđajućim vijcima s podložnom pločicom. Svi spojevi i prodori na mjestima čeličnih anker pločica moraju biti dobro zabrtvljeni i pregledani prije postave montažnih "L" elemenata.
|  | m2 | 680 |  | 0
14. | Dobava i ugradnja zaštite vertikalno položene hidroizolacije. Zaštita se sastoji od XPS-a debljine 5 cm, te čepičaste folije. Obračun po m2 položene zaštite.
|  | m2 | 148 |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
| STOLARSKI RADOVI | jed. Mj. | količina | jed. cijena | UKUPNO
ALU STOLARIJA
1. | Izrada, dobava i montaža vanjskih prozora i vrata izvedenih iz Alu profila sa prekinutim termičkim mostom (toplinski izoliran) u tonu po izboru investitora. Spoj sa fasadom usaglasiti sa izvođačem fasade. Okov standardan, ugradnja suha. Staklo 4+16+4 low-e.
| prozor 140x100cm | kom | 4 |  | 0
| prozor 240x100cm | kom | 5 |  | 0
| prozor 270x100cm | kom | 2 |  | 0
| prozor 120x100cm | kom | 9 |  | 0
| prozor 100x60cm | kom | 2 |  | 0
| prozor 235x60cm | kom | 1 |  | 0
| prozor 360x60cm | kom | 1 |  | 0
| prozor 480x60cm | kom | 3 |  | 0
| prozor 225x60cm | kom | 1 |  | 0
| vrata jednokrilna 100x210cm | kom | 8 |  | 0
| vrata dvokrilna 190x210cm | kom | 2 |  | 0
| vrata dvokrilna 190x250cm | kom | 7 |  | 0
| staklena stijena sa dvokrilnim vratima 710x250cm | kom | 1 |  | 0
| staklena stijena sa dvokrilnim vratima 725x250cm | kom | 2 |  | 0
| staklena stijena sa dvokrilnim vratima 260x250cm | kom | 1 |  | 0
| staklena stijena 400x250cm | kom | 1 |  | 0
| staklena stijena 305x250cm | kom | 1 |  | 0
| staklena stijena 160x250cm | kom | 1 |  | 0
| staklena stijena 250x250cm | kom | 1 |  | 0
DRVENA STOLARIJA
2. | Izrada, dobava i montaža sobnih, unutarnjih, furniranih vrata stana s okvirom od četinara. Vratno krilo je puno. Okov standardan, ugradnja suha. Boja po izboru investitora. U cijenu stavke uključiti običnu bravu. Mjere uzeti na licu mjesta.
| 100x210 | kom | 18 |  | 0
| 80x210 | kom | 1 |  | 0
| 70x210 | kom | 5 |  | 0
VATROOTPORNA VRATA
3. | Izrada, dobava i montaža vanjskih punih dvokrilnih vatrootpornih vrata 60 minuta. U cijenu stavke uključiti običnu bravu. Mjere uzeti na licu mjesta. Boja po odabiru investitora.
| 185x250 | kom | 1 |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
| POKRIVAČKI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Dobava materijala i ugradnja trapeznog lima nadstrešnice. Debljina lima 0,6mm. Boja lima prema odabitu investitora i projektanta. U cijeni sav spojni, potrošni materijal, te autodizalica i skela. | m2 | 1335 |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
| LIMARSKI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Izrada, dobava i montaža visećeg žljeba iz pocinčanog bojanog lima 0,55 razvijene širine do 90 cm. U cijenu uključiti nosače i sav materijal i rad za kompletno učvršćenje.
|  | m1 | 115 |  | 0
2. | Dobava i postava vjetarlajsni izvedenog iz pocinčanog,čeličog, bojanog lima RŠ do 40cm debljine 0,55mm.
|  | m1 | 200 |  | 0
3. | Izrada, dobava i montaža kružnih odvodnih cijevi Ø150 koje služe sa odvodnju oborinske vode sa krovnih ploha, izrađene iz pocinčanog bojanog lima debljine 0,55 mm. U cijenu uključiti pričvršćivanje cijevi u zid i sve elemente za spajanje na horizontlani žljeb.
|  | m1 | 115 |  | 0
4. | Dobava i postava snjegobrana izvedenog iz pocinčanog,čeličog, bojanog lima RŠ do 30cm debljine 0,55mm.
|  | m1 | 75 |  | 0
5. | Izvedba vodokotlića na mjestu spoja žlijeba velike nadstrešnice i vertikale za odvodnju oborinskih voda.
|  | kom | 10 |  | 0
6. | Dobava i postava limenih opšava izvedenih iz pocinčanog,čeličog, bojanog lima RŠ do 30cm debljine 0,55mm.
|  | m1 | 85 |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
| BRAVARSKI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Izrada pocinčane ograde oko tribina visine 1,2m. Ograda se fiksira na armiranobetonski ploču. Obračun po kg ugrađene ograde.
|  | kg | 8600 |  | 0
2. | Izrada čelične pocinčane ograde stubišta visine ograde 1,0m. Obračun po kg ugrađene ograde.
|  | kg | 700 |  | 0
3. | Izrada, dobava i montaža nosive, srednje složene konstrukcije nadstrešnice tribine izvedene iz čeličnih profila iz čelika S235JR ili jednakovrijedan.U cijenu je obračunata antikorozivna zaštita toplim cinčanjem C3. U cijenu stavke uračunati skelu, te rad auto dizalice. Obračun po kg ugrađene čelične konstrukcije.
|  | kg | 70500 |  | 0
4. | Izrada, dobava i montaža nosive, srednje složene konstrukcije male nadstrešnice za invalide izvedene iz čeličnih profila iz čelika S235JR ili jednakovrijedan.U cijenu je obračunata antikorozivna zaštita toplim cinčanjem C3. U cijenu stavke uračunati skelu, te rad auto dizalice. Obračun po kg ugrađene čelične konstrukcije.
|  | kg | 600 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja metalnog pocinčanog kutnika razvijene širine do 25 cm iz lima debljine 2mm. Kutnih se jednom stranom fiksira na temeljnu ploču, a na drugu stranu se lijepi vertikalna hidroizolacija. Obračun po m1 ugrađenog kutnika.
|  | m1 | 72 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja metalnog pocinčanog kutnika razvijene širine do 35 cm iz lima debljine 2mm. Kutnih se jednom stranom fiksira na ab ploču iznad kata. Obračun po m1 ugrađenog kutnika.
|  | m1 | 190 |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
| SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Gletanje i bojanje zidova i stropova polidisperzivnim bojama u dva navrata u tonu po izboru investitora. U stavku uključiti sve potrebne predradnje, te skelu.
| Žbukani zidovi s gletanjem | m2 | 2300 |  | 0
| Gipskartonski stropovi bez gletanja | m2 | 785 |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
| KERAMIČARSKI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Dobava i opločenje zidova keramičkim pločicama I klase, fuga na fugu položenim na zid u ljepilo sa fugiranjem.
|  | m2 | 400 |  | 0
2. | Dobava i opločenje podova protukliznim keramičkim pločicama I klase , fuga na fugu položenim na ljepilo sa fugiranjem. Pločice po izboru investitora.
|  | m2 | 870 |  | 0
3. | Dobava i opločenje stubišta protukliznim keramičkim pločicama I klase , fuga na fugu položenim na ljepilo sa fugiranjem. Pločice po izboru investitora.
|  | m2 | 30 |  | 0
4. | Dobava i opločenje sokla keramičkim pločicama, fuga na fugu položenim na ljepilo sa fugiranjem. Pločice po izboru investitora.
|  | m1 | 540 |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
| GIPSKARTONSKI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Izrada spuštenih stropova od vlagoodbojnih ploča sa jednim redom GK ploča na ovješenu pocinčanu podkonstrukciju i priprema do ličenja. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal. Izolirano mineralnom vunom debljine 16 cm. PVC folija u cijeni
|  | m2 | 600 |  | 0
2. | Izrada spuštenih stropova od vlagoodbojnih ploča sa jednim redom GK ploča na ovješenu pocinčanu podkonstrukciju i priprema do ličenja. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.
|  | m2 | 185 |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
| FASADERSKI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Dobava i postava vanjske toplinske fasade, koja se sastoji od polimernog cem. ljepila (1900 kg/m3) debljine 0,50 cm, mineralne vune debljine 15,0 cm. cem. žbuke sa dodacima polimera (1900 kg/m3) debljine 0,50 cm (armirana mrežica od staklenih vlakanaca). Završna obrada je silikatna žbuka zrnaste strukture 1,5 mm debljine 0,25 cm. Ton bira investitor. Fasadu izvesti u svemu prema uputama i detaljima proizvođača. U cijenu uključiti al. rubne profile, rubne profile oko otvora, obradu svih bridova, prodora... Za ugrađeni sustav priložiti izjave sukladnosti proizvođača ili zastupnika. Također u cijenu uračunata montaža i demontaža fasadne skele i priprema postojeće podloge.
|  | m2 | 832 |  | 0
2. | Dobava i postava vanjske toplinske fasade (na soklu objekta), koja se sastoji od polimernog cem. ljepila (1900 kg/m3) debljine 0,50 cm, XPS-a debljine 10,0 cm. cem. žbuke sa dodacima polimera (1900 kg/m3) debljine 0,50 cm (armirana mrežica od staklenih vlakanaca). Završna obrada je akrilatna kulir žbuka od višebojnog kamena. Ton bira investitor. Fasadu izvesti u svemu prema uputama i detaljima proizvođača. U cijenu uključiti al. rubne profile, rubne profile oko otvora, obradu svih bridova, prodora... Za ugrađeni sustav priložiti izjave sukladnosti proizvođača ili zastupnika. Također u cijenu uračunata montaža i demontaža fasadne skele i priprema postojeće podloge.
|  | m2 | 22 |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
| OPREMA | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Dobava i ugradnja tipskih stolica sa naslonom na tribinama. Boja po izboru projektanta i investitora. Sjedala iz nezapaljivog materijala (PVC, propilen). Sjedala moraju biti numerirana. Mora biti omogućen odvod vode koja se nakupi tijekom kiše. Sjedala moraju zadovoljiti sve UEFA/FIFA norme. Dimenzije približno V/Š/D=32/43/40cm.
|  | kom | 1080 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja HPL obloge u sanitarijama sa svom pripadajućom podkonstrukcijom, učvršćenjim, nogarima i vratima. Cijena po m2 ugrađene HPL obloge. Boja po odabiru investitora i projektanta.
|  | m2 | 100 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja personaliziranih ormara za nogometaše u prostoru nogometnih svlačionica.
|  | kom | 100 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja S-6 vatrogasnih aparata.
|  | kom | 8 |  | 0
5. | Dobava i postava aluminijskih roleta u boji po izboru investitora i projektanta sa unutrašnje strane aluminijskih prozora. Komplet sa vodilicama i svim potrebnim priborom. Obračun po m2 površine prozora.
|  | m2 | 130 |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
| KAMENARSKI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Dobava i postava vanjskih prozorskih klupčica debljine 20 mm iz granita, širine do 20 cm. Kamen po izboru investitora.
|  | m1 | 56 |  | 0
2. | Dobava i postava unutarnjih prozorskih klupčica debljine 20 mm iz granita, širine do 20 cm. Kamen po izboru investitora.
|  | m1 | 56 |  | 0
3. | Dobava i postava kamenih protukliznih opločnika debljine 5 cm na distancere (fuga 3-5mm). Ploče otporne na mraz i na velika opterećenja. Veličina opločnika do 40x40cm. Boju kamenih opločnika odabire investitor i projektant.
|  | m2 | 450 |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
REKAPITULACIJA
FAZA I
| PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
| ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
| BETONSKI I AB RADOVI |  |  |  | 0
| ZIDARSKI I IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
| STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| POKRIVAČKI RADOVI |  |  |  | 0
| LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| SOBOSLIKARSKI LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
| KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| GIPSKARTONSKI RADOVI |  |  |  | 0
| FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 0
| OPREMA |  |  |  | 0
| KAMENARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO FAZA I |  |  |  | 0
|  |  | UKUPNO: |  | 0
Projektant troškovnika:
Marko Večerić dipl. ing. građ.

## vodovod i kanalizacija
1. VODOVOD
1. VANJSKA VODOVODNA INSTALACIJA
| 1.1. PRIPREMNI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Iskolčenje trase vodovoda. Stavka se odnosi na radove tokom izvođenja u smislu obnove trase prema planovima iskolčenja. U stavku uračunati sve potrebne radnje za lociranje postojećih podzemnih instalacija (izrada probnih šliceva) sa obilježavanjem i upisivanjem oznaka i osiguranja, te postavljanje trase kanalizacije prema planovima iskolčenja iz projekta, te osiguranje i regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova. Obračun po m1 obilježene trase kanalizacije.
| sanitarna voda | m | 100 |  | 0
| unutarnja hidrantska mreža | m | 100 |  | 0
| priključak | m | 20 |  | 0
|  | ukupno pripremni radovi |  |  | 0
| 1.2. ZEMLJANI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Iskop zemlje u tlu III kategorije za polaganje instalacije vodovoda sa okomitim odsijecanjem bokova rova te iskop za vodomjerno okno (dim. 390 x 175 x 190 cm). Prosječna dubina iskopa je h=1,00 m. Prosječna širina kanala iznosi 0,5 m, a iskope izvesti kako je prikazano detaljem normalnog poprečnog presjeka rova u projektu. Iskop se uglavnom predviđa strojno pomoću prikladne mehanizacije (bagera ili rovokopača), dok se ručno predviđa samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom (gdje smetaju postojeći podzemni objekti kao TF i EE kablovi i slično). Točan omjer ručnog i strojnog iskopa određuje nadzorna služba upisom u građ. dnevnik evidencijom obračuna u građ. knjizi.
| Ručni iskop 10% | m3 | 12 |  | 0
| Strojni iskop 90% | m3 | 108 |  | 0
2. | Dobava i razastiranje pješčane posteljice kao podloge za polaganje cijevi, u sloju od 10 cm duž čitavog kanala.
|  | m3 | 11 |  | 0
3. | Doprema, transport, deponiranje uz rov i ugradnja pijeska, granuliranog šljunka 4-8 mm ili sitnog tucanika max. frakcija 8 mm. Materijal služi kao obloga cijevi minimalno D = 30 cm. Nasipavanje izvršiti tek kada je cjevovod spojen i tlačno ispitan. Nakon nasipavanja oblogu lagano nabiti. Obračun radova: Rad se mjeri po m3 stvarno izvedenih količina.
|  | m3 | 33 |  | 0
4. | Zatrpavanje rova cjevovoda zamjenskim materijalom-drobljenim kamenom veličine zrna od 31,5 mm do 64,00 mm bez veziva. Zatrpavanje izvoditi nakon izvedbe obloge cijevi pijeskom, u dvije faze i to: 1. Prvo se zatrpava rov u sloju cca 35 cm, uz pažljivo nabijanje, 2. Nakon toga se vrši zatrpavanje uz razastiranje materijala u slojevima od 50 cm uz snažno nabijanje vibro pločama do potpune zbijenosti. U cijenu je uključena dobava kamenih prirodnih ili drobljenih zrnatih materijala kakvoće i granulometrije prema zahtjevima projekta i OTU, utovar, prijevoz, i ugradba (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje) na uređenu i preuzetu podlogu. Modul stišljivosti Ms≥100 MN/m2, stupanj zbijenosti Sz ≥ 100%. Obračun radova: nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala veličine zrna od 31,5mm do 64,00mm
|  | m3 | 33 |  | 0
5. | Utovar, transport i istovar preostale zemlje nakon zatrpavanja, na deponiju koju odredi nadzorni inženjer, povećanje kubature uslijed rastresitosti materijala usvojeno sa 25 %.. Transport do 1 km udaljenosti.
|  | m3 | 180 |  | 0
|  | ukupno zemljani radovi |  |  | 0
| 1.3. ARMIRANO-BETONSKI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Izvedba AB vodomjernog okna tlocrtne veličine, 390 x 175cm, dubine 190cm - prema det.nacrtu. Dno i stijenke okna debljine su 20cm od vodo- nepropusnog arm.betona klase C25/30. Stavka obuhvaća: - dobavu i montažu potrebne oplate dobavu pripremu i ugradnju armature i vodonepropusnog betona klase C25/30. morta M-10 ,i podložni beton klase C16/20. uključivo ljevano želj.poklopac 60x60cm. dobavu i montažu ljevano želj.stupaljki poklopac opt.0,05mn- na zelenoj površini. Priključak na javni vodovod izvesti kao dvostruki. napomena: toćan položaj i veličinu okna određuje predstavnik vododovda. Obračun po kompletu.
|  | kom | 1 |  | 0
|  | ukupno armirano - betonski radovi |  |  | 0
| 1.4. MONTAŽNI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Nabava, transport, raznašanje duž rova, spuštanje u rov i montaža vodovodnih polietilenskih cijevi od polietilena visoke gustoće (PEHD) kvalitete PE 100 za vodovod, proizvedene sukladno normi HRN EN 12201-2 ili jednakovrijedno. Oznake na cijevi sukladno HRN EN 12201-2 ili jednakovrijedno. Cijevi su crne boje s 4 koekstrudirane plave linije. Priložiti potvrdu o sukladnosti normi HRN EN 12201-2 ili jednakovrijedno izdanu od ovlaštene institucije. Priložiti primjerke potvrda o ispitivanju koje će se izdavati za svaku šaržu isporučenih cijevi. Cijevi se isporučuju u kolutovima ili palicama dužine 12,0 m.. Obračun po m1 postavljenog cjevovoda.
| PEHD Ø63 | m | 300 |  | 0
| PEHD Ø110 | m | 140 |  | 0
2. | Dobava, transport i montaža (ugradnja) PEHD-T-komada izrađenih od tlačno lijevanog polietilena visoke gustoće sa grijaćom žicom 24V, prema HRN G.C1.601 ili jednakovrijedno za max radni tlak 10 bara. Tehnički uvjeti i ispitivanje prema HRN G.C1.602 ili jednakovrijedno. Obračun radova: Rad se mjeri po komadu ugrađenog T-komada.
| Ø110/Ø110/Ø63, NP10 | kom | 3 |  | 0
3. | Dobava, transport i montaža (ugradnja) PEHD-cijevnog luka izrađenih od tlačno lijevanog polietilena visoke gustoće sa grijaćom žicom 24V, prema HRN G.C1.601 ili jednakovrijedno za max radni tlak 10 bara. Tehnički uvjeti i ispitivanje prema HRN G.C1.602 ili jednakovrijedno. Obračun radova: Rad se mjeri po komadu ugrađenog cijevnog luka.
| 90°, Ø63, NP10 | kom | 4 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja bakrenog izoliranog vodiča - kabela za detekciju položaja PEHD - distributivnog vodovoda. Minimalni presjek vodiča je 2.5 mm2. Vodič se polaže uz samu cijev distributivnog vodovoda ( uzduž najviše izvodnice ). U cijenu montaže uračunati PVC-obujmicu ili ljepljivu traku za učvršćenje kabla za vodovodnu cijev na najvišoj izvodnici. Iskazana količina predstavlja duljinu cjevovoda. U jediničnu cijenu potrebno je obračunati duljine izvoda do kontrolnog mjesta.
Obračun radova:
| Rad se mjeri po dužnom metru ugrađenog kabela. | m | 420 |  | 0
5. | Dobava, transport i montaža (ugradnja) plave trake upozorenja s natpisom "pozor distributivni vodovod". Minimalna širina 60mm. Traka se polaže iznad osi distributivnog vodovoda, na pola metra ispod površine terena. Iskazana količina predstavlja duljinu cjevovoda. U jediničnu cijenu potrebno je obračunati rasipanje trake od cca 10 % za potrebna obilježavanja i upozorenja oko otvorenog rova.
Obračun radova:
| Rad se mjeri po dužnom metru ugrađene trake. | m | 420 |  | 0
6. | Izvedba priključka građevine na javni vodovod. Priključak izvesti preko vodo- mjernog okna, sa 2 glavna vodomjera: za sanitarnu i za požarnu vodu. Komplet svi potrebni radovi i materijal kao štu su: zasuni,nepovratni ventili, redukcije, prirubnice, spojni komadi, elektrospojnice, regulatori tlaka, povratni ventili, prelazni komadi. Vodomjeri zasebno za sanitarnu i požarnu vodu, sa hvatačom nečistoća i zaštitnikom povratnog toka-ZOPT. Radovi: rezanje cijevi, ubacivanje fazona, montaža cijevi i vodomjera, priključak na javni vodovod. Stavka uključuje i sav potreban materijal i rad (navedeno iznad) za: spojni vod fi 110 mm hidrantska mreža fi 110 mm, vodomjer NO100 sanitarna voda fi 63 mm, vodomjer NO50 NAPOMENA: Priključak ugovara investitor sa nadležnim poduzećem.
|  | kom | 1 |  | 0
7. | Čišćenje i dezinfekcija cjevovoda požarne i pitke vode( nakon uspješno izvedene tlačne probe), otopinom klornog vapna.
| sanitarna voda | m | 200 |  | 0
| hidrantska mreža | m | 220 |  | 0
8. | Ispiranje cjevovoda sanitarne pitke vode hidrantske mreže, nakon izvedene dezin- fekcije, sve dok se ne ustanovi da voda zadovoljava HT zaštitu vode za piće, prema NN 182/04, 46/04. U cijenu je uključeno i atestiranje po ovlaštenoj stručnoj ustanovi.
| sanitarna voda | m | 200 |  | 0
| hidrantska mreža | m | 220 |  | 0
9. | Ispitivanje instalacije tlačnom probom pod tlakom od 10 bara, u trajanju od 1 h.
|  | m | 420 |  | 0
|  | ukupno montažni radovi |  |  | 0
| 1.5. ZAVRŠNI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Uređenje radnog pojasa nakon zatrpavanja rova, sa uklanjanjem svih ostataka građevinskog materijala. Obračun po kvadratu stvarno izvršenih radova. Obračun radova: Rad se mjeri po četvornom metru uređene površine.
|  | m2 | 600 |  | 0
2. | Geodetsko snimanje izvedenog stanja sa izradom svih potrebnih podloga. Stavkom je obuhvaćeno geodetsko snimanje položenog cjevovoda sa izradom elaborata za katastar vodova u tri primjerka i ovjerom istog u nadležnom uredu za katastar Obračun radova: Rad se mjeri po dužnom metru izvedenog cjevovoda.
|  | m | 420 |  | 0
|  | ukupno završni radovi |  |  | 0
2. UNUTARNJA VODOVODNA INSTALACIJA
| 2.1. MONTAŽNI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Nabava, doprema i ugradnja vodovodnih cijevi iz polipropilena (PP-R). Spojevi se izvode elektrofuzijskim zavarivanjem za izvedbu instalacije hladne i tople vode. Stavkom obuhvaćen kompletan rad: ugradnja cijevi u pod i zid, materijal: cijevi, koljena, prelazi a sve prema uputstvima isporučitelja cijevi. Obračun po m1 postavljenog cjevovoda.
| Ø25 | m | 370 |  | 0
| Ø32 | m | 150 |  | 0
2. | Nabava, doprema i ugradnja PEHD vodovodnih cijevi. Spojevi se izvode elektrofuzijskim zavarivanjem za izvedbu instalacije hladne i tople vode. Stavkom obuhvaćen kompletan rad: ugradnja cijevi u pod i zid, materijal: cijevi, koljena, prelazi a sve prema uputstvima isporučitelja cijevi. Obračun po m1 postavljenog cjevovoda.
| PEHD Ø63 | m | 100 |  | 0
2. | Dobava i montaža kutnog ventila
| NO20 | kom | 60 |  | 0
3. | Nabava, doprema i ugradnja pocinčane čelične cijevi za hladnu vodu. Stavka obuhvaća polaganje unutarnjeg hidrantskog voda po objektu. Cijev namijenjena za podžbuknu ugradnju mora biti izolirana pomoću dvostrukog namotaja pustenog filca. Uključen sav spojni i pričvrsni materijal i pribor. Obračun po m1 cijevi.
| NO50 | m | 12 |  | 0
4. | Dobava i montaža zidnog hidrantskog ormarića sa limenim vratima. Stavka uključuje tlačnu cijev promjera 52 mm, dužine 20 metara sa spojnicom, zatim kutni ventil 2(MS) sa stabilnom spojnicom (AL), okretni nastavak 2(MS) i mlaznicu promjera 19 mm sa zasunom.
|  | kom | 3 |  | 0
5. | Ispitivanje instalacije na nepropusnost hladnim vodenim tlakom 50 % većim od radnog tlaka instalacije. Radni tlak instalacije 4,5 bara
|  | m | 620 |  | 0
6. | Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda klornom otopinom.
|  | m | 620 |  | 0
|  | ukupno montažni radovi: |  |  | 0
| 2.2. ZAVRŠNI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Uređenje radnog prostora nakon izvršenih radova unutarnje vodovodne instalacije. Obuhvaća: uklanjanje svog smeća, otpadaka, šute, materijala ili elemenata koji je nadzorni inženjer odbio i zatražio konačno čišćenje i pranje nakon završetka svih radova. Obračun radova: Rad se mjeri po četvornom metru uređene površine.
|  | m2 | 700 |  | 0
|  | ukupno završni radovi |  |  | 0
REKAPITULACIJA VODOVOD
| 1. VANJSKA VODOVODNA INSTALCIJA |  |  |  | 0
| 2. UNUTARNJA VODOVODNA INSTALACIJA |  |  |  | 0
| UKUPNO VODOVOD: |  |  |  | 0
2. SANITARIJE
1. | Dobava i montaža zidnog tuša. U stavku uključena jednoručna zidna mješalica za toplu i hladnu vodu, prebacivač, mlaznica, dva kutna mjedena kromirana ventila, crijevo.
|  | kom | 24 |  | 0
2. | Dobava i montaža akrilnog pisoara. Obračun po komadu kompletno montiranog pisoara za uporabu.
|  | kom | 13 |  | 0
3. | Dobava i montaža keramičke WC školjke sa vertikalnim odvodom, zajedno sa drvenom masivnom daskom, niskomontažnim vodokotlićem, tipkom za aktiviranje sa stop funkcijom, držačem za rolu toaletnog papira, toaletnom četkom sa posudom i kutnim ventilom sa rozetom. Obračun po komadu kompletno montiranog uređaja za uporabu.
|  | kompl | 31 |  | 0
4. | Dobava i montaža keramičke WC školjke sa vertikalnim odvodom, zajedno sa drvenom masivnom daskom, niskomontažnim vodokotlićem, tipkom za aktiviranje sa stop funkcijom, držačem za rolu toaletnog papira, toaletnom četkom sa posudom i kutnim ventilom sa rozetom. Obračun po komadu kompletno montiranog uređaja za uporabu prilagođenog za osobe sa invaliditetom.
|  | kompl | 1 |  | 0
5. | Dobava i montaža keramičkog umivaonika 600x400 mm, sa niklovanim sifonom, samostojećom slavinom za hladnu i toplu vodu, etažerom sa ogledalom i držačem za tekući sapun, držačem papirnatih ručnika, uključivo montažni materijal. Obračun po komadu komplet montiranog uređaja prilagođenog za osobe sa invaliditetom.
|  | kompl | 1 |  | 0
6. | Dobava i montaža keramičkog umivaonika 600x400 mm, sa niklovanim sifonom, samostojećom slavinom za hladnu i toplu vodu, etažerom sa ogledalom i držačem za tekući sapun, držačem papirnatih ručnika, uključivo montažni materijal. Obračun po komadu komplet montiranog uređaja.
|  | kompl | 27 |  | 0
|  | ukupno sanitarije: |  |  | 0
REKAPITULACIJA SANITARIJE
| UKUPNO SANITARIJE: |  |  |  | 0
3. KANALIZACIJA
1. VANJSKA ODVODNJA
| 3.1. PRIPREMNI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Iskolčenje trase kanalizacije. Stavka se odnosi na radove tokom izvođenja u smislu obnove trase prema planovima iskolčenja. U stavku uračunati sve potrebne radnje za lociranje postojećih podzemnih instalacija (izrada probnih šliceva) sa obilježavanjem i upisivanjem oznaka i osiguranja, te postavljanje trase kanalizacije prema planovima iskolčenja iz projekta, te osiguranje i regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova. Obračun po m1 obilježene trase kanalizacije.
|  | m | 260 |  | 0
|  | ukupno pripremni radovi: |  |  | 0
| 3.2. ZEMLJANI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Iskop zemlje u tlu III kategorije za polaganje instalacije kanalizacije sa okomitim odsijecanjem bokova rova. Prosječna dubina iskopa je h= 1,43 m. Prosječna širina kanala iznosi 0,8 m, a iskope izvesti kako je prikazano detaljem normalnog poprečnog presjeka rova u projektu. U stavku je uključen i iskop za revizijska okna dimenzija 1,2 x 1,2 x 2,0 m te razupiranje rova daščanom oplatom i crpljenje podzemnih voda gdje je to potrebno. Iskop se uglavnom predviđa strojno pomoću prikladne mehanizacije (bagera ili rovokopača), dok se ručno predviđa samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom (gdje smetaju postojeći podzemni objekti kao TF i EE kablovi i slično). Točan omjer ručnog i strojnog iskopa određuje nadzorna služba upisom u građ. dnevnik evidencijom obračuna u građ. knjizi.
| Ručni iskop 10% | m3 | 35 |  | 0
| Strojni iskop 90% | m3 | 315 |  | 0
2. | Planiranje dna rova vršiti ručno prema projektiranoj širini i padu s točnošću ±2 cm. Iskopani materijal izbaciti van rova, na udaljenost min. 1,0 m od ruba rova. Obračun po m2 isplanirane površine rova.
|  | m2 | 208 |  | 0
3. | Dobava i razastiranje pješčane posteljice kao podloge za polaganje cijevi, u sloju od 10 cm duž čitavog kanala.
|  | m3 | 21 |  | 0
4. | Doprema, transport, deponiranje uz rov i ugradnja pijeska, granuliranog šljunka 4-8 mm ili sitnog tucanika max. frakcija 8 mm. Materijal služi kao obloga cijevi minimalno D = 30 cm. Nasipavanje izvršiti tek kada je cjevovod spojen i tlačno ispitan. Nakon nasipavanja oblogu lagano nabiti. Obračun radova: Rad se mjeri po m3 stvarno izvedenih količina.
|  | m3 | 73 |  | 0
5. | Zatrpavanje rova cjevovoda zamjenskim materijalom-drobljenim kamenom veličine zrna od 31,5 mm do 64,00 mm bez veziva. Zatrpavanje izvoditi nakon izvedbe obloge cijevi pijeskom, u dvije faze i to: 1. Prvo se zatrpava rov u sloju cca 35 cm, uz pažljivo nabijanje, 2. Nakon toga se vrši zatrpavanje uz razastiranje materijala u slojevima od 50 cm uz snažno nabijanje vibro pločama do potpune zbijenosti. U cijenu je uključena dobava kamenih prirodnih ili drobljenih zrnatih materijala kakvoće i granulometrije prema zahtjevima projekta i OTU, utovar, prijevoz, i ugradba (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje) na uređenu i preuzetu podlogu. Modul stišljivosti Ms≥100 MN/m2, stupanj zbijenosti Sz ≥ 100%. Obračun radova: nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala veličine zrna od 31,5mm do 64,00mm
|  | m3 | 115 |  | 0
6. | Utovar, transport i istovar preostale zemlje nakon zatrpavanja, na deponiju udaljenosti do 1 km, povećanje kubature uslijed rastresitosti materijala usvojeno sa 25 %..
|  | m3 | 180 |  | 0
|  | ukupno zemljani radovi: |  |  | 0
| 3.3. ARMINRANO - BETONSKI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Izvedba AB revizijskog okna vanjske kanalizacije svijetlih dim. 0,6 x 0,6 m, prosječne svijetle visine 1,6 m iz vodonepropusnog betona (VDP 2) C25/30 u drvenoj oplati na betonskoj podlozi debljine 10 cm. Površine dna i kinete obraditi cementnom glazurom do crnog spoja i zaobliti ih. Stjenke su debljine 20 cm. Na okno se postavlja lijevano-željezni tipski poklopac za nosivost 40 t, 400 kN, dim. 60 x 60 cm, i ugrađuju ljestve izrađene iz armaturnih šipki  20 (rukohvati) i  16 mm prečke (na svakih 30 cm). Duljina ljestvi 120 cm.
U stavku uključena dobava, izrada, montaža i skidanje obostrane oplate za zidove građevine s potrebnim podupiranjem i pripremom površine oplate (čišćenje i premaz) za lako odvajanje od betona kod demontaže. Oplata treba biti glatka od vodootporne šperploče. Uključena dobava, krojenje, savijanje, čišćenje, ugradnja i vezanje armature paljenom žicom 2 mm za pokrovnu ploču i stjenke okna. Uračunato 100 kg/m3. Nadalje, u stavku uključena dobava sastojaka, te priprema i ugradnja vodonepropusnog betona kvalitete C 25/30 za izradu temeljne i pokrovne ploče i stjenka građevine - sve prema projektu. Agregat, voda, cement u količini 300 kg/m3. Cijenom obuhvaćena mehanička ugradnja C25/30
| Izvesti hidroizolaciju dvostrukim premazom vodonepropusnog sredstva Specifikacija po jednom oknu: Oplata 7,68 m2 Armatura 110,0 kg Beton – C25/30 2,00 m3 | kom | 5 |  | 0
2. | Izvedba AB kontrolnog okna vanjske kanalizacije svijetlih dim. 0,8 x 0,8 m, prosječne svijetle visine 1,6 m iz vodonepropusnog betona (VDP 2) C25/30 u drvenoj oplati na betonskoj podlozi debljine 10 cm. Površine dna i kinete obraditi cementnom glazurom do crnog spoja i zaobliti ih. Stjenke su debljine 20 cm. Na okno se postavlja lijevano-željezni tipski poklopac za nosivost 40 t, 400 kN, dim. 60 x 60 cm, i ugrađuju ljestve izrađene iz armaturnih šipki  20 (rukohvati) i  16 mm prečke (na svakih 30 cm). Duljina ljestvi 120 cm.
U stavku uključena dobava, izrada, montaža i skidanje obostrane oplate za zidove građevine s potrebnim podupiranjem i pripremom površine oplate (čišćenje i premaz) za lako odvajanje od betona kod demontaže. Oplata treba biti glatka od vodootporne šperploče. Uključena dobava, krojenje, savijanje, čišćenje, ugradnja i vezanje armature paljenom žicom 2 mm za pokrovnu ploču i stjenke okna. Uračunato 100 kg/m3. Nadalje, u stavku uključena dobava sastojaka, te priprema i ugradnja vodonepropusnog betona kvalitete C 25/30 za izradu temeljne i pokrovne ploče i stjenka građevine - sve prema projektu. Agregat, voda, cement u količini 300 kg/m3. Cijenom obuhvaćena mehanička ugradnja C25/30
Izvesti hidroizolaciju dvostrukim premazom vodonepropusnog sredstva Specifikacija po jednom oknu: Oplata 8,68 m2 Armatura 130,0 kg Beton – C25/30 2,20 m3
| Obračun po kompletu | kompl | 1 |  | 0
|  | ukupno armirano - betonski radovi: |  |  | 0
| 3.4. MONTAŽNI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Dobava i montaža PVC kanalizacijskih cijevi za polaganje instalacije kanalizacije. U metražu su uključeni i svi potrebni fazonski komadi, kao račve, koljena, redukcije, gumene brtve, itd.
| SN4 Ø110 | m | 200 |  | 0
| SN8 Ø160 | m | 90 |  | 0
| SN8 Ø200 | m | 40 |  | 0
| SN8 Ø250 | m | 130 |  | 0
3. | Dobava i montaža pvc sifona za oborinske vertikale.
| NO150 | kom | 4 |  | 0
4. | Ispitivanje kompletne instalacije na apsolutnu vodonepropusnost i funkcionalnost. Sva ispitivanja treba izvršiti prije zatrpavanja kanala.
|  | m | 260 |  | 0
|  | ukupno montažni radovi: |  |  | 0
| 3.5. ZAVRŠNI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Uređenje radnog pojasa nakon zatrpavanja rova, sa uklanjanjem svih ostataka građevinskog materijala. Obračun po kvadratu stvarno izvršenih radova. Obračun radova: Rad se mjeri po četvornom metru uređene površine.
|  | m2 | 390 |  | 0
2. | Geodetsko snimanje izvedenog stanja sa izradom svih potrebnih podloga. Stavkom je obuhvaćeno geodetsko snimanje položenog voda kanalizacije. Obračun radova: Rad se mjeri po dužnom metru izvedene kanalizacije.
|  | m | 260 |  | 0
|  | ukupno završni radovi: |  |  | 0
2. UNUTARNJA ODVODNJA
1. | Dobava i montaža PVC kanalizacijskih cijevi za polaganje interne instalacije kanalizacije. U metražu su uključeni i svi potrebni radovi, fazonski komadi, kao račve, koljena, redukcije, gumene brtve, itd.
| Ø50 | m | 150 |  | 0
| Ø70 | m | 40 |  | 0
| Ø110 | m | 130 |  | 0
| Ø125 | m | 30 |  | 0
| Ø160 | m | 25 |  | 0
2. | Isporuka i montaža PVC podnog sifona sa horizontalnim izlazom i poniklanom rešetkom 15 x 15 cm, dimenzije:
| Ø50 | kom | 16 |  | 0
3. | Isporuka i montaža slivnika sa dvostrukim odvodom za odvod vode sa etaže kata (otvoreni dio). Slivnik ugraditi ispod betonskih kocki na betonsku podlogu u padu. U cijenu uključen i sav potrebni i pričvrsni materijal.
| Ø110 | kom | 11 |  | 0
4. | Ispitivanje instalacije na nepropusnost, tj. tlačna proba vodenim tlakom p=0,5 bara.
|  | m | 375 |  | 0
5. | Snimak položenih kanalizacijskih cijevi prije uređenja prostora. Obračun po metru.
|  | m | 375 |  | 0
|  | ukupno unutarnja odvodnja: |  |  | 0
REKAPITULACIJA KANALIZACIJA
| 1. VANJSKA ODVODNJA |  |  |  | 0
| 2. UNUTARNJA ODVODNJA |  |  |  | 0
| UKUPNO KANALIZACIJA: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| 1. VODOVOD |  |  |  | 0
| 2. SANITARIJE |  |  |  | 0
| 3. KANALIZACIJA |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## elektroinstalaterski radovi
1. TROŠKOVNIK ELEKTRIČNE INSTALACIJE
NAPOMENA:
Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje, po potrebi uzemljenje te dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti. U cijenu također potrebno je ukalkulirati sav potreban materijal, spojni, montažni, pomoćni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje pojedine stavke. Radeći ponudu treba imati na umu najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacija. Prije davanja ponude obavezno pročitati tehnički opis i pregledati nacrte. Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvođenja i obrade troškovnika obratiti se prije davanja ponude projektantu
1.1. TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA
1. | Iskolčenje trasa | m | 150 | 0
2. | Iskop rova dimenzija 0.4x0.8 m u zemlji te zatrpavanje istog nakon polaganja elektroenergetskog kabela i trake. | m | 150 | 0
3. | Ručni iskop jame za telekomunikacijski zdenac i razvodnog elektroenergetskog zdenca dimenzija 1.0x1.0x1.0m u zemlji kategorije s odvoženjem viška zemlje. | kom | 3 | 0
4. | Dobava i montaža tipskog betonskog zdenca s ljevano-željeznim poklopcem, za telekomunikacijski i elektroenergetski priključak. | kom | 3 | 0
5. | Dobava i polaganje cijevi fi 110mm | m | 190 | 0
6. | Dobava i polaganje kabela PP00-A 4*185 | m | 170 | 0
6. | Dobava i polaganje trake za upozorenje nn -kabela i TK kabel | m | 150 | 0
7. | Zatrpavanje rova u slojevima po 10-15cm sa sabijanjem zemlje | m | 150 | 0
8. | Ostali sitni spojni i montažni pribor | paušal | 1 | 0
9. | Geodetsko snimanje i uvrštavanje instalacije u geodetski elaborat | m | 150 | 0
| UKUPNO: |  |  | 0
1.2. TROŠKOVNIK ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE GRO
1. | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara GRO. Ormar će biti dimenzija 2000x1600x500mm .Ormar će se sastojati od tri polja: u prvom će se nalaziti glavna sklopa, u drugom glavni razvod sa NVO podnožjima, a u trećem ostali razvod, te će se u ormar smjestiti sljedeće: | kom | 1
| 9- Glavna sklopka 3P- 630A, s okidačem | kom | 1
| - odvodnici prenapona 350V, 40kA | kom | 4
| - multimetar | kom | 1
| - strujni transformator 500/5 A, prolazni | kom | 3
| - signalna lampica | kom | 3
| - tipkalo za nužni isklop - gljiva | kom | 1
| - NVO-1 rastavljački sklop 3P- 250A za RO-kompenzacija | kom | 1
| - NVO-00 rastavljački sklop 3P - 160A za glavne razdjelne ormare | kom | 9
| - NVO-00 rastavljački sklop 3P - 160A za glavne razdjelne ormare - napajanje iz UPS-a | kom | 8
| - Osigurači NVO-00, 35 A | kom | 36
| - Osigurači NVO-00, 50 A | kom | 6
| - Osigurači NV1, 250 A | kom | 3
| - Grebenasta sklopka 40 A 4P- za prebacivanje mreža-UPS | kom | 1
| - automatski osigurač 50A - 3P | kom | 1
| - automatski osigurač C6A | kom | 2
| - automatski osigurač C6A - 3P | kom | 1
| - automatski osigurač C16 | kom | 5
| - automatski osigurač C16A - 3P | kom | 3
| - automatski osigurač C20A | kom | 2
| - automatski osigurač C10A | kom | 2
| - zaštitna strujna sklopka FID 63/0.03A | kom | 1
| - grebenasta preklopka 1-0-2, 16A | kom | 1
| - sklopnik 16A, 230V | kom | 4
| - luxomat s fotoosjetnikom | kom | 1
| - sabirnica, radne stezaljke, naljepnice, pertinaks, spojni vodiči, stopice, vijci, PVC-kanali za ožičenje unutar ormara i ostali sitni spojni i montažni materijal. | kompl. | 1
|  | kompl | 1 | 0
2. | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara RO-1. Tipski kućni ormarićčetveroredni za 48 mjesta s prozirnim prozorćićem i bravicom. U ormarić će biti ugrađeni slijedeći elementi : | kom | 1
| - zaštitna strujna sklopka FID 40/0.03A | kom | 1
| - automatski osigurač C16A | kom | 18
| - automatski osigurač C10A | kom | 18
| - katodni odvodnici K.O. 1P+N, 20kA, 275V | kom | 1
| - sabirnica, radne stezaljke, naljepnice, pertinaks, spojni vodiči, stopice, vijci, PVC-kanali za ožičenje unutar ormara i ostali sitni spojni i montažni materijal. | kompl | 1
|  | kompl | 1 | 0
3. | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara RO-2. Tipski kućni ormarićčetveroredni za 48 mjesta s prozirnim prozorćićem i bravicom. U ormarić će biti ugrađeni slijedeći elementi : | kom | 1
| - zaštitna strujna sklopka FID 40/0.03A | kom | 1
| - automatski osigurač C16A | kom | 20
| - automatski osigurač C10A | kom | 16
| - katodni odvodnici K.O. 1P+N, 20kA, 275V | kom | 1
| - sabirnica, radne stezaljke, naljepnice, pertinaks, spojni vodiči, stopice, vijci, PVC-kanali za ožičenje unutar ormara i ostali sitni spojni i montažni materijal. | kompl | 1
|  | kompl | 1 | 0
3. | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara RO-kat. Tipski kućni ormarić troredni za 36 mjesta s prozirnim prozorćićem i bravicom. U ormarić će biti ugrađeni slijedeći elementi : | kom | 1
| - zaštitna strujna sklopka FID 40/0.03A | kom | 1
| - automatski osigurač C16A | kom | 14
| - automatski osigurač C10A | kom | 7
| - katodni odvodnici K.O. 1P+N, 20kA, 275V | kom | 1
| - sabirnica, radne stezaljke, naljepnice, pertinaks, spojni vodiči, stopice, vijci, PVC-kanali za ožičenje unutar ormara i ostali sitni spojni i montažni materijal. | kompl | 1
|  | kompl | 1 | 0
4. | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara RO-cb. Tipski kućni ormarić dvoredni za 24 mjesta s prozirnim prozorćićem i bravicom. U ormarić će biti ugrađeni slijedeći elementi : | kom | 1
| - zaštitna strujna sklopka FID 40/0.03A | kom | 1
| - automatski osigurač C16A | kom | 8
| - automatski osigurač C10A | kom | 6
| - katodni odvodnici K.O. 1P+N, 20kA, 275V | kom | 1
| - sabirnica, radne stezaljke, naljepnice, pertinaks, spojni vodiči, stopice, vijci, PVC-kanali za ožičenje unutar ormara i ostali sitni spojni i montažni materijal. | kompl | 1
|  | kompl | 1 | 0
5. | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara RO-kotl.. Tipskilimeni ormar dimenzija 600*600*250. U ormar će biti ugrađeni slijedeći elementi : | kom | 1
| - zaštitna strujna sklopka FID 40/0.3A | kom | 1
| - automatski osigurač C16A | kom | 13
| - automatski osigurač C10A | kom | 3
| - katodni odvodnici K.O. 1P+N, 20kA, 275V | kom | 1
| - sabirnica, radne stezaljke, naljepnice, pertinaks, spojni vodiči, stopice, vijci, PVC-kanali za ožičenje unutar ormara i ostali sitni spojni i montažni materijal. | kompl | 1
|  | kompl | 1 | 0
6. | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara RO-hla. Tipski limeni ormar dimenzija 600*600*250. U ormar će biti ugrađeni slijedeći elementi : | kom | 1
| - zaštitna strujna sklopka FID 40/0.3A | kom | 1
| - automatski osigurač C16A | kom | 13
| - automatski osigurač C16A - 3P | kom | 1
| - automatski osigurač C10A | kom | 1
| - katodni odvodnici K.O. 1P+N, 20kA, 275V | kom | 1
| - sabirnica, radne stezaljke, naljepnice, pertinaks, spojni vodiči, stopice, vijci, PVC-kanali za ožičenje unutar ormara i ostali sitni spojni i montažni materijal. | kompl | 1
|  | kompl | 1 | 0
7. | Dobava i polaganje spojnih vodova:
| - PP-Y 5x6 mm2 | m | 280 | 0
| - PP-Y 5x1.5 mm2 | m | 280 | 0
| - PP-Y 3x2.5 mm2 | m | 3450 | 0
| - PP-Y 3x1.5 mm2 | m | 4800 | 0
| - P/F-Y 16 mm2 | m | 100 | 0
| - P/F-Y 6 mm2 | m | 300 | 0
| - telekomunik. kabel TK59-50 5x4x0.4mm | m | 100 | 0
| - komunikacijski kabel FTP ktg.6e | m | 570 | 0
| - samogasivI vatrodojavnI kabel crvene boje JB-Y(St)Y 2x2x0,8mm | m | 550 | 0
8. | Dobava i postava rasvjetnih tijela KAO:
| A - SVIJETILJKA - LED 120x6, 7500K, 24 W, IP 20 | kom | 136 | 0
| B - LED plafonjera povećane zaštite 230 V, 14 W, 1000 lm, 4000 K, IP 54 | kom | 63 | 0
| D- Panik rasvjeta 6W, 2h autonomije rada | kom | 53 | 0
| R- Reflektor sa senzorom pokreta LED 27W, 2500 lm, 4000K, IP 65 | kom | 1 | 0
| R- IC senzor 360° | kom | 31 | 0
9. | Dobava i postava instalacionog prekidača:
| - prekidač obični | kom | 6 | 0
| - prekidač serijski | kom | 7 | 0
| - prekidač izmjenični | kom | 24 | 0
| - prekidač križni | kom | 3 | 0
10. | Priključnica, 230V | kom | 31 | 0
11. | Priključnica, dupla 230V | kom | 4 | 0
12. | Modularni set s pripadajućim priborom za spajanje:
| - rozeta | kom | 1
| - priključnica 230V | kom | 4
| - priključnica RJ 45 | kom | 2
|  | kompl | 17 | 0
13. | Dobava i polaganje trake Fe/Zn 20x3mm za izjednačenje potencijala | m | 100 | 0
14. | Dobava i postava križne spojnice za traku. | kom | 30 | 0
15. | Dobava i postava instalacijske cijevi f40mm | m | 980 | 0
16. | Dobava i postava instalacijske cijevi f20mm | m | 2597 | 0
17. | Dobava i postava tipkala Jpr. | kom | 3 | 0
18. | Dobava i postava instalacione kutije, RK-49 | kom | 50 | 0
19. | Dobava i postava instalacione kutije, f 60 | kom | 80 | 0
20. | Dobava i postava instalacione kutije, f 80 | kom | 40 | 0
20. | Dobava i postava instalacione kutije, 95*95 | kom | 40 | 0
21. | Gips | kg | 500 | 0
22. | Silikonski kit, vijci, tiple, elektrode za zavarivanje i ostali sitni spojni i montažni pribor. | kompl | 1 | 0
23. | Izrada projekta izvedenog stanje u 3 primjerka. | kompl | 1 | 0
24. | Ispitivanje instalacije i izdavanje izvješća o ispitivanju instalacije. | kompl | 1 | 0
| UKUPNO: |  |  | 0
1.3. TROŠKOVNIK INSTALACIJE SLABE STRUJE
1. | Dobava i postava telekomunikacijskog priključnog ormarića KRONE | kom | 1 | 0
2. | Dobava, postava i električno spajanje komunika-cijskog ormara, s mogućnošću otvaranja bočnih stranica te zaključavnja vrata i stranica. U ormar će biti ugrađena slijedeća oprema:
| - rack 19", h=800cm, d=60cm | kompl | 1
| - 24 portni 19" patch panel cat. 6 | kompl | 2
| - panel s ventilatorima za hlađenje | kompl | 1
| - premjestive police | kompl | 3
| - oznake konektora spojnih kablova | kompl | 86
Aktivnu opremu nabavljati u suglasnosti s Investitorom i nadzornim inženjerom.
| - montažne letve i ostali sitni spojni i montažni materijal | kompl | 1
|  | kompl | 1 | 0
NAPOMENA:Troškovnikom je obuhvačena instalacija za razvod tj. pasivna oprema, dok će investitor naknadno ugraditi aktivnu opremu.
3. | Gips | kg | 30 | 0
4. | Ostali sitni spojni montažni pribor. | kompl | 1 | 0
5. | Ispitivanje instalacije, puštanje u pogon i izdavanje atesta | kompl | 1 | 0
| UKUPNO SLABA STRUJA INSTALACIJA: |  |  | 0
1.4. TROŠKOVNIK INSTALACIJE VATRODOJAVE
1. | Montaža i dobava analogno adresabilne centrale s 4 petlje | kom | 1 | 0
2. | Dobava i ugradnja Vatrootpornog ormara za smještaj vatrodojavne centrale | kom | 1 | 0
3. | Dobava i montaža PSTN dojavnika | kom | 1 | 0
4. | Akumulator 12V 7,2Ah - zatvoreni tip - bez održavanja | kom | 2 | 0
5. | Dobava i montaža standardnog podnožja za adresabilne vatrodojavne detektore | kom | 38 | 0
6. | Dobava i montaža analogno adresabilnog optičkg vatrodojavnog detektora sa izolatorom, | kom | 38 | 0
7. | Dobava i montaža adresabilne vatrodojavne sirene sa bljeskalicom, crvene boje sa izolatorom i podnožjem za ugradnju | kom | 4 | 0
8. | Dobava i ugradnja ručnog javljača s ugrađenim adresabilnim modulom i izolatorom, za unutarnju montažu | kom | 5 | 0
9. | Dobava i postava instalacijske cijevi f20mm | m | 400 | 0
10. | Dobava potrebnih oznaka i označavanje svih elemenata vatrodojavnog sustava prema blok shemi | m | 47 | 0
11. | Programiranje i puštanje u rad sustava do pune funkcionalnosti, uključujući interakcije s integriranim sustavima, probni rad, obuka osoblja za rukovanje sustavom i izdavanje kompletnih uputa za rukovanje i održavanje. | kompl | 1 | 0
12. | Izrada projektne dokumentacije izvedenog stanja (u 3 primjeraka) i primopredaja korisniku | kompl | 1 | 0
13. | Stavljanje u rad, ispitivanje funkcionalnosti instalacije, te atestiranje sustava i izdavanje Uvjerenja o funkcionalnosti. | kompl | 1 | 0
| UKUPNO INSTALACIJA VATRODOJAVE |  |  | 0
1.5. TROŠKOVNIK LPS INSTALACIJE
1. | Iskop rova dimenzija 0.4x0.8m u zemlji, te zatrpavanje istog nakon polaganja trake za povezivanje stupova rasvjete. | m | 250 | 0
2. | Dobava i polaganje trake Fe/Zn 25x4mm i polaganje u temelj objekta. | m | 285 | 0
3. | Dobava i polaganje aluminijskog vodiča fi 8 mm po krovu građevina na odgovarajuće nosače | m | 180 | 0
4. | Izrada mjernog spoja. | kom | 12 | 0
5. | Dobava i postava križne spojnice za prijelaz s trake na traku | kom | 60 | 0
6. | Dobava i postava križne spojnice za prijelaz s aluminijskog vodiča na aluminijski vodič | kom | 15 | 0
7. | Dobava i postava stezaljke za žlijeb | kom | 18 | 0
8. | Dobava i postava obujmice za oluk | kom | 15 | 0
9. | Izrada spoja vijcima ili zavarivanjem. | kom | 50 | 0
10. | Dobava i polaganje trake Fe/Zn 20x3 mm za povezivanje metalnih masa | kom | 50 | 0
11. | Ostali sitni spojni i montažni pribor. | kompl | 1 | 0
12. | Ispitivanje instalacije i izdavanje knjge održavanja LPS instalacije. | kompl | 1 | 0
| UKUPNO: |  |  | 0
1.6. TROŠKOVNIK INSTALACIJE VIDEONADZORA
1 | Dobava i postava 16 kanalnog rack mrežnog snimača - 16 kanalni NVR - Video kompresija H.264/MPEG-4 - Audio kompresija AMR/G.711/AAC - Max. propusnost 96 Mbps/po kanalu - Priključci: 2 x Gigabit RJ45 ethernet port, 3 x USB 2.0 port (1 x front / 2 x back), 4 x DI and 1 x DO for external sensor or alarm, 1 x RS232 (reserved) - Rezolucija snimanja do 5Mp - HDD: 4 x 3.5" HDD, do 16TB - VIVOTEK iViewer (iOS/Android) - Napajanje 100-240VAC - Dimenzije: 421 x 430 x 44 mm | kompl | 1 | 0
2. | Dobava i postava hard diska HDD 4TB/64m/ SATA III/ 5900rpm | kom | 4 | 0
3 | Dobava, postava i spajanje vanjske kompaktne IP video kamera Vanjska IR 2 megapikselna full HD IP dan/noć kamera u vodotjesnom kućištu s ugrađenim IR reflektorom slijedećih minimalnih karakteristika: - 1/2.7" CMOS senzor slike - rezolucija 2 MP - P iris objektiv: varifokalni žarišna duljina: 2.8 – 12 mm, F1.2 - video kompresija: H.264, MJPEG, MPEG-4 - dvostruki ili trostruki istovremeni real-time stream - detekcija pokreta - rezolucija: 1920x1080 - brzina prijenosa: H.264; 30fps pri rezoluciji 1920x1080, MPEG-4; 27fps pri rezoluciji 1920x1080 - dan/noć funkcija - IR reflektor dometa 30 m - kompenzacija pozadinskog osvjetljenja - minimalno osvjetljenje: 0.06lux (F1.2, 50IRE) boja, 0.001lux@ (F1.2, 50IRE) c/b - utor za microSD/SDHC memorijsku karticu za snimanje video zapisa i događaja u slučaju prekida komunikacije - ONVIF sukladnost - PoE napajanje, 12VDC ili 24VAC - potrošnja: maks. 4.92W - temperatura okoline: -40 °C ~ +50 °C - kućište za vanjsku montažu | kompl | 12 | 0
4 | Dobava, postava i spajanje unutarnje fiksne kupolaste dan/noć mrežne kamere • 2MP CMOS senzor slike veličine 1/2.8", 30fps @ 1920x1080 • Vari-fokalni motorizirani P-iris objektiv, DC iris f=3-10 mm • osjetljivost 0.42 Lux @ F1.3, 50 IRE (u boji), 0.001 Lux @ F1.3, 50 IRE (crno/bijelo) • izmjenjivi IR-cut filter za dan/noć funkciju • ugrađen IR reflektor, domet do 20m • 3DNR tehnologija i WDR Pro (100dB) tehnologija • Smart Focus System za precizno daljinsko podešenje fokusa • EIS funkcija za stabilizaciju slike • ugrađena detekcija pokreta s više nezavisnih zona detekcije • ugrađena detekcija sabotaže kamere (defokusiranje, promjena smjera, blokiranje) • MicroSD/SDHC/SDXC utor za kartice • H.264, MJPEG kompresija • IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP protokoli, ONVIF podrška • napajanje: 12Vdc, 24Vac, PoE (IEEE 802.3af) • potrošnja snage: DC maks. 7.6W, AC maks. 8.6W, PoE maks. 10.6W • Antivandal kućište IK10, otporno na sve vremenske uvjete IP66 | kompl | 6 | 0
5 | Dobava i postava 24" LCD monitora za sustav videonadzora • 23.8" LCD, 16:9, rezolucija 1920x1080 • VGA i DVI ulaz • 1000:1 (typical), 250 cd/m2 ,8 ms, • 3x USB • stolni nosač s podešavanjem | kom | 1 | 0
6 | Dobava i postava 24" LCD monitora za sustav videonadzora • 23.8" LCD, 16:9, rezolucija 1920x1080 • VGA i DVI ulaz • 1000:1 (typical), 250 cd/m2 ,8 ms, • 3x USB • stolni nosač s podešavanjem | kom | 1 | 0
7 | ABsistemDCI-osnovna aplikacija Licenca osnovna aplikacija software-a za integraciju sustava tehničke zaštite, potrebne licence za pojedine elemente sustava | kom | 1 | 0
8 | ABsistemDCI-konfiguracija I/O aktivnih elemenata Konfiguracija jednog ulaznog ili izlaznog aktivnog elementa u aplikaciji ABsistemDCI | kom | 1 | 0
9 | ABsistemDCI-konfiguracija I/O aktivnih elemenata Konfiguracija jednog ulaznog ili izlaznog aktivnog elementa u aplikaciji ABsistemDCI | kom | 12 | 0
10 | Dobava i polaganje komunikacijskog kabela FTP 4x2x24 AWG Cat 6e | m | 460 | 0
11 | Gips | kg | 15 | 0
12 | Ispitivanje instalacije, puštanje u rad i davanje uputa za rad i održavanje. | kompl | 1 | 0
|  |  | UKUPNO: | 0
REKAPITULACIJA :
1. | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA ………..…………............…... |  |  | 0
2. | TROŠKOVNIK ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE .......…………….. |  |  | 0
3. | TROŠKOVNIK SLABE STRUJE |  |  | 0
4. | TROŠKOVNIK INSTALACIJE VATRODOJAVE |  |  | 0
5. | TROŠKOVNIK INSTALACIJE LPS ……..……........................………….. |  |  | 0
5. | TROŠKOVNIK INSTALACIJE VIDEONADZORA ……..……........................………….. |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO: |  | 0

## grijanje hlađenje i ventilacija
Zgrada tribine s potpornim zidovima i AB rampom
|  |  |  | T.D.: | 165/2020
Rapska 46a, 10000 Zagreb |  |  |  | ZOP: | STADION GLAVNI PROJEKT - I FAZA-2020
R.br. | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed. cijena |  | Uk. cijena
Opći uvjeti
Opći uvjeti reguliraju i specificiraju: - prava, dužnosti i obveze investitora, izvoditelja radova i projektanta prema projektnoj dokumentaciji - izbor, nabavu i izradu opreme specificirane u predračunu - ugradnju, ispitivanje i preuzimanje projektiranog postrojenja - garanciju za kvalitetu i funkcionalnost postrojenja
Stavke iz ovih općih uvjeta treba dosljedno primjenjivati osim: - ako nije drugačije precizirano ugovorom između investitora i izvoditelja radova - ako nije drugačije regulirano Zakonom
Ugovaranje
Zaključivanjem ugovora o izvođenju strojarskih radova prema ovoj projektnoj dokumentaciji, izvoditelj radova usvaja sve točke ovih općih i tehničkih uvjeta koji su sastavni dio predmetne dokumentacije i isti se tretiraju kao dio ugovora o izvođenju radova.
Sukladno važećim zakonskim propisima investitor može na osnovi ove projektne dokumentacije, kada je ista revidirana i odobrena od nadležne službe, zaključiti ugovor o isporuci i ugradnji opreme i materijala pod uobičajenim uvjetima za ovu vrstu radova.
Investitor može zaključiti ugovor samo s onim izvoditeljem radova koji ima odgovarajuće reference i koji je registriran za izvođenje radova specificiranih predračunom ove projektne dokumentacije.
Prije zaključenja ugovora izvoditelj radova je dužan proučiti projektnu dokumentaciju u kvantitativnom i kvalitativnom smislu, provjeriti rokove i mogućnosti nabavke opreme i materijala, mogućnosti transporta, unošenja i montaže opreme.
U slučaju primjedbi ili nejasnoća, izvoditelj radova je dužan iste prije sklapanja ugovora razriješiti s projektantom ili investitorom i sukladno svom nahođenju o tome se pismeno izjasniti investitoru. U protivnom se smatra da nema primjedbi ni bilo kakvih naknadnih potraživanja.
U slučaju potrebe za promjenama u projektnoj dokumentaciji izvoditelj radova je dužan za to ishoditi pismenu suglasnost projektanta i investitora.
Radovi se ugovaraju po sistemu definiranim ugovorom, a sukladno tehničkim normama, propisima i standardima važećim za predmetne radove.
Cijena pojedine stavke je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke te obuhvaća i sve radnje koje u stavci nisu posebno navedene, a neophodne su za izvedbu pojedine stavke do potpune funkcionalne i pogonske gotovosti. U cijenu stavke treba uzeti u obzir: dobavu, transport, uskladištenje i ugradbu materijala, osnovnog i pomoćnog, sve osnovne i pomoćne radnje i transporte na gradilištu te sve troškove osiguranja uskladištenog materijala.
Jedinične cijene su nepromjenjive i primjenit će se na izvedene radove bez obzira u kojem postotku dođe do odstupanja od količina u ovom troškovniku. Jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, materijal i organizaciju u cilju izvršenja radova u potpunosti te sukladno glavnom projektu i opisanim stavkama troškovnika.
Priprema radova
Izvoditelj radova je obvezan po potpisu ugovora imenovati rukovoditelja radova na građevini, sukladno zakonskim propisima i o tome pismeno obavijestiti investitora. Izvoditelj radova je obvezan dostaviti investitoru usuglašenu dinamiku izvođenja od početka do završetka radova, s popisom radnika na građevini. Investitor je dužan prije početka izvođenja radova osigurati izvoditelju projektnu dokumentaciju za izvođenje u dva primjerka, slobodan prostor za smještaj opreme, materijala i alata te priključak el. energije i vode na mjestu radova, bez naknade.
Prije početka radova izvoditelj radova je dužan detaljno proučiti i provjeriti projektnu dokumentaciju, kontrolirati kompletnost dokumentacije te predložiti eventualno potrebne izmjene i dopune te o tome pismeno zatražiti suglasnost projektanta i investitora. Izvoditelj radova je dužan provjeriti na građevini da li se radovi mogu izvesti prema projektnoj dokumentaciji, da li na mjestu gdje je predviđeno postavljanje strojarskih instalacije već postoji neka druga instalacija koja ne dopušta izvođenje radova prema projektnoj dokumentaciji. Izvoditelj radova dužan prije početka radova provjeriti stupanj izvedenosti građevinskih i drugih radova kao i građevinske izmjene vezane za postavljanje strojarskih instalacija. Pritom je bitno razmotriti raspoloživost prostora, mogućnost unašanja opreme i sve ostale relevantne čimbenike.
Oprema
Izvoditelj radova je dužan ugraditi opremu specificiranu projektnom dokumentacijom ili neku drugu, čije karakteristike odgovaraju karakteristikama specificirane opreme. Kompletnu opremu i materijal neophodan za izvođenje strojarskih radova, osim istih koje je dužan nabaviti i dopremiti investitor, izvoditelj radova treba dopremiti na mjesto ugradnje.
Sva oprema i materijal moraju biti kvalitetni i imati ateste, odnosno moraju odgovarati odgovarajućem standardu (HR standard, a ako nema odgovarajućeg HR standarda moraju odgovarati nekom priznatom svjetskom standardu). Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve što bi se u toku rada i kasnije pokazalo nekvalitetno, izvoditelj je dužan o svom trošku otkloniti.
Kod zaprimanja opreme obavlja se vizualna kontrola iste. O uočenim nedotacima sastavlja se zapisnik koji potpisuje izvoditelj radova i prijevoznik. O tome se obavještava investitor i isporučitelj opreme. Nije dozvoljena ugradnja neispravne opreme, osim ako se popravak može obaviti i onda kada je ista već ugrađena i ako to ne ide na uštrb održavanja roka za montažu i kvalitetu instalacije.
Radovi
Izvoditelj radova dužan je prije početka radova na privremenom radilištu urediti to radilište i osigurati da se radovi obavljaju sukladno pravilima zaštite na radu. Prilikom izvođenja radova, izvoditelj mora gradilište propisno označiti i ograditi te voditi računa da se ne oštete već izvedeni radovi i dijelovi građevine.
Radove treba izvoditi pod stručnom kontrolom rukovoditelja gradilišta koji će zastupati izvoditelja radova, obavljati svu potrebnu koordinaciju s investitorom te rješavati aktualnu tehničku problematiku na građevini. Izvoditelj radova dužan je radove izvesti tako da se osigura funkcionalnost, trajnost i kvaliteta instalirane opreme. Radovi se moraju izvoditi sukladno postojećim tehničkim propisima, normativima i standardima.
Ukoliko izvoditelj radova utvrdi da će uslijed eventualno naknadno utvrđenih grešaka u projektnoj dokumentaciji ili pogrešnih uputa od strane investitora, odnosno njegove nadzorne službe radovi biti izvedeni na uštrb trajnosti, kvalitete ili funkcionalnosti instalacije, dužan je o tome pismeno izvjestiti investitora, da ovaj prekine započete radove. Ako investitor to ne učini, snosi punu odgovornost za nastalu štetu.
Radove smije izvoditi samo specijalizirani izvoditelj radova, u protivnom svu nastalu štetu snosi onaj tko je angažirao nestručnog izvoditelja.
Rušenje, dubljenje i bušenje armirano betonske i čelične konstrukcije smije se vršiti samo uz suglasnost građevinskog nadzornog inženjera.
Ukoliko bi bilo koji element iz ovog projekta bio zamijenjen nekim drugim tipom bez prethodne suglasnosti projektanta, projektant ne snosi nikakvu odgovornost za neispravan rad instalacija, već ista automatski prelazi na izvoditelja.
Pri ugradnji, puštanju u pogon, kao i eksploataciji pojedine tehnološke cjeline postrojenja, potrebno se strogo pridržavati uputa proizvođača ugrađene opreme.
Izvoditelj radova dužan je prilikom izvođenja radova voditi građevinsku knjigu u koju unosi sve izvedene radove, isporučenu opremu i materijal. U građevinsku knjigu unosit će se svi podaci o građevini, kao: opis radova koji se izvode, broj radne snage, poteškoće u radu kao i sve izmjene koje se ukažu tijekom izvođenja radova u odnosu na tehničku dokumentaciju. Građevinska knjiga služi kao baza za sastavljanje situacije za isplatu, kao dokument pri tehničkom pregledu i konačnom obračunu. Građevinska knjiga predaje se investitoru potpisana od strane izvoditelja i nadzorne službe.
U slučaju da tijekom izvođenja dođe do zastoja ili prekida radova zbog razloga za koje nije kriv izvoditelj, nadzorna služba investitora dužna je vrijeme prekida ili zastoja radova upisati u građevinsku knjigu. Vrijeme zastoja ili prekida obračunava se vrijednošću režijskog sata izvoditelja radova po prisutnom radniku. U slučaju nastupa više sile koja se zapisnički obostrano konstatira, izvoditelj radova nema pravo na naknadu za vrijeme trajanja prekida radova.
Ako do prekida izvođenja radova dođe zbog razloga za koje je odgovoran izvoditelj radova, ili ako isti učini materijalnu štetu na građevini i/ili uređajima investitora, dužan je učinjenu štetu u potpunosti nadoknaditi. Šteta se mora utvrditi zapisnički između zainteresiranih strana. Ako do prekida izvođenja radova dođe zbog razloga za koje je odgovoran investitor ili ako isti odustane od ugovora, investitor je dužan isplatiti do tada obavljene radove, kao i svaku započetu fazu radova kao završenu.
Ukoliko izvoditelj radova ne izvodi radove solidno i sukladno pravilima struke investitor ima pravo radove prekinuti i provjeriti ih drugom izvoditelju radova, a na teret izvoditelja radova potpisnika ugovora, neovisno o opsegu neizvedenih radova i cijeni koju će postići investitor s drugim izvoditeljem radova.
Izvedbena i ostala dokumentacija
Izvoditelj radova dužan je u projektnu dokumentaciju unijeti sve izmjene i dopune na instalaciji nastale tijekom izvođenja radova u odnosu na istu, te u vidu projektne dokumentacije izvedenog stanja isporučiti investitoru u dva primjerka.
Radioničku dokumentaciju, ukoliko je potrebna, izrađuje i isporučuje izvoditelj radova.
Nadzor nad izvedbom radova
Investitor je obvezan po potpisu ugovora imenovati nadzornu službu koja će pratiti radove i o tome pismeno obavjestiti izvoditelja radova. Nadzorna služba ovlaštena je da zastupa investitora u svim pitanjima vezanim za izvođenje ugovorenih radova kao njegov opunomoćenik.
Preuzimanje
Nakon obavljene montaže, obavljenih ispitivanja, balansiranja i reguliranja postrojenja te obavljenog probnog pogona, izvoditelj radova daje investitoru zahtjev za primopredaju postrojenja.
Investitor je dužan u roku 8 dana od dobivanja zahtjeva (s priloženim kopijama zapisnika o obavljenim ispitivanjima) imenovati komisiju koja će u njegovo ime od izvoditelja radova preuzeti postrojenje.
Izvoditelj je dužan urediti i održavati gradilište do preuzimanja.
Tehnička primopredaja instalacija nakon završetka svih radova vrši se u prisustvu nadzornog inženjera, predstavnika investitora i predstavnici tijela nadležnog za izdavanje uporabne dozvole.
Na zahtjev investitora, izvoditelj radova je dužan obučiti osoblje koje će rukovati postrojenjem kad ga investitor preuzme, a troškovi obuke padaju na teret investitora.
Troškove pogonskog medija i energije za potrebe ispitivanja, regulacije i probnog pogona snosi investitor. Troškove primopredajne komisije u cijelosti snosi investitor.
Izvoditelj radova je dužan prilikom primopredaje uručiti investitoru svu relevantnu dokumentaciju.
Garancija
Projektant garantira za funkcionalnost i ostvarenje projektiranih parametara postrojenja pod uvjetom da se radovi izvode kvantitativno i kvalitativno na način kako je predviđeno projektnom dokumentacijom, odnosno prema pravilima struke.
Izvoditelj radova daje garanciju za kvalitetu radova, trajnost postrojenja te ugrađenu opremu i materijal koji nije atestiran ili nije pod garancijom proizvođača. Garantni rok za ispravnost uređaja i postrojenja teče od dana tehničkog prijema, odnosno predaje instalacije investitoru na korištenje. Sve kvarove i oštećenja koji bi se u tom periodu pojavili zbog primjene loših materijala ili nesolidne izvedbe, izvoditelj je dužan otkloniti bez prava na naknadu. Garancija ne vrijedi za one dijelove opreme koja bi postala neupotrebljiva nestručnim rukovanjem ili održavanjem od strane investitora ili pak uslijed više sile.
Izvoditelj radova, po pozivu investitora u zakonskom roku, dužan je u garantnom roku otkloniti o svom trošku sve nedostatke na instalacijama odnosno dijelovima instalacija za koje daje garanciju. Ukoliko izvoditelj radova to ne učini u predviđenom vremenu, investitor može otklanjanje nedostataka povjeriti nekoj drugoj ovlaštenoj organizaciji, a na trošak izvoditelja radova.
Tehnički uvjeti
Tehnički uvjeti izvođenja instalacije ventilacije
Sve montažne i instalacijske radove na postrojenju ventilacije preporučuje se povjeriti specijaliziranom izvoditelju radova koji posjeduje svu potrebnu opremu, alat, pribor i naprave za izvođenje radova i koji ima vještu i iskusnu radnu snagu za stručno, kvalitetno i brzo izvođenje radova.
Instalacije se u potpunosti moraju izvesti prema priloženim nacrtima, tehničkom opisu, predračunu i navedenim uvjetima o važećim tehničkim propisima.
Pri ugradnji, puštanju u pogon i eksploataciji potrebno se strogo pridržavati uputa proizvođača ugrađene opreme. Tijekom same eksploatacije treba se pridržavati propisa o evidentiranju i periodičnim pregledima instalacija. Ispitivanja instalacija moraju se obaviti sukladno važećim tehničkim propisima.
Kanali za razvod zraka izrađuju se iz pocinčanog lima, a šavovi pocinčanih kanala izvode se s preklopom. Debljina lima određuje se prema dimenzijama veće stranice kanala.
Kanali za razvod zraka se izvode u dijelovima duljine 1960 mm, odnosno duljine do 960 mm, kod dijelova kanala čija duljina veće stranice prelazi 1200 mm, osim koljena i fazonskih komada. Bočne stranice kanala veće od 300 mm dijagonalno se izbočuju (Andrijin križ) ili adekvatno ukrućuju na drugi način (stezači). U koljena se ugrađuju skretne lopatice, broja i radijusa zakrivljenosti prema tehničkim propisima, kako bi se postiglo pravilno strujanje zraka.
Dijelovi kanala spajaju se prirubnicama od pocinčanih profila i vijcima, ukoliko nije tehnologijom izvoditelja radova to drugačije riješeno.
Brtvljenje između sekcija kanala mora biti nepropusno, a izvodi se teka strip trakom ili gumi kitom (nikako spužvastom trakom, kartonom, špagom ili okruglom gumom). Pravokutni kanali se ovješuju ili učvršćuju na građevinsku konstrukciju pomoću profila od kutnog željeza, limenom trakom (plosnato željezo) ili trakom od perforiranog lima, a u ovisnosti o težini kanala po dužinskom metru. Okrugli zračni kanali ovješuju se ventilacijskim obujmicama s gumom i navojnim šipkama svaka 3m cijevi. Izolacija kanala izvodi se bandažiranjem adekvatnim materijalom, a izvodi se vodoneropusno gdje je to potrebno.
Debljina lima kanala definirana je prema sljedećoj tablici:
Montaža fleksibilnih cijevi obavlja se na način da ne dođe do smanjenja presjeka za protok zraka. Spajanje fleksibilnih cijevi obavlja se pomoću obujmica, na nepropusan način. Elementi za distribuciju zraka (ventilacijske rešetke i zračni ventili) ugrađuju se direktno ili preko gibljivog spoja na limene kanale ili limene rukavice. Fiksne žaluzije ugrađuju se u zid preko ugradbenog okvira, a na kanal se pričvršćuju direktno pomoću vijaka.
Zatvorene klapne (regulatori količine zraka) ugrađuju se zajedno s distribucijskim elementima (rešetkama). Već kod montaže potrebno je obaviti prethodnu regulaciju (otvaranje 25% do 100% odnosno 100% do 25% ) u smjeru strujanja zraka. Ventilatori se ugrađuju prema nacrtu u projektnoj dokumentaciji, a na kanale se spajaju protuprirubnicama s vijcima, nepropusno i preko rukavica od jedrenog platna.
Protupožarne zaklopke ugrađuju se samo u zidove koji su vatrootporni u istoj ili većoj mjeri nego same zaklopke, pričvršćuju se na kanal preko protuprirubnica pomoću vijaka. Brtvljenje isto kao i kod kanala. Elementi automatske regulacije ugrađuju se prema shemi automatske regulacije i odgovarajućim dispozicionim nacrtima. Kanalski osjetnici se ugrađuju u kanale na mjestima gdje se postiže pravilni profil brzine strujanja, što vrijedi i za jedrene sklopke. Po obavljenoj kompletnoj ugradnji postrojenja pristupa se finoj regulaciji i balansiranju postrojenja, probnom pogonu i potrebnim mjerenjima kapaciteta postrojenja, brzina strujanja zraka u prostoru, temperatura, vlage, nivoa buke i ostalim relevantnim mjerenjima prema zahtjevnostima koje postrojenje mora ostvariti prema projektnoj dokumentaciji. Preporuča se obaviti i prethodna djelomična ispitivanja pojedinih dijelova postrojenja, kako bi se utvrdila ispravnost prije povezivanja u cjeloviti sustav.
Navedene radove dužan je izvoditelj radova izvesti o svom trošku u suradnji s ovlaštenom organizacijom registriranom za izdavanje atesta o funkcionalnosti. Ispitivanjima je dužna prisustvovati i nadzorna služba investitora te o obavljanju ispitivanja načiniti zapisnik zajedno s ovlaštenim predstavnikom izvoditelja radova. Zapisnički se konstatira i ispravnost cjelokupnog postrojenja, a primjećene nedostatke dužan je izvoditelj radova otkloniti o svom trošku.
Probni pogon postrojenja treba biti minimalno 48 sati, u koliko nije drugačije definirano projektnom dokumentacijom.
Tehnički uvjeti izvođenja instalacije grijanja i hlađenja
Kvaliteta materijala i opreme
Ugrađeni materijali moraju biti ispravni i odgovarajuće kvalitete. Kvaliteta ugrađenog materijala dokazuje se odgovarajućim certifikatima te izjavama o sukladnosti. Sva armatura, svi elementi, dijelovi i oprema cjevovoda moraju odgovarati zahtjevima navedenim u specifikaciji materijala.
Spajanje materijala i opreme
Bakreni cjevovodi odabiru se prema HRN EN 12735 ili jednakovrijedno, spajanje se vrši uz upotrebu spojnica i fitinga prema HRN-EN 1254-1 ili jednakovrijedno, a materijali za zavarivanje i tvrdo lemljenje prema HRN EN 13347 ili jednakovrijedno. Bakreni cjevovodi spajaju se postupkom zavarivanja, lemljenja bakrenim elektrodama.
Vodove treba izvesti tako da su zaštićeni od mehaničkog oštećenja, te da nisu izloženi toplinskim naprezanjima i kemijskim utjecajima. Po potrebi predvidjeti dilatacije. Prolaz vodova kroz zid treba izvesti u zaštitnim cijevima. U prostorijama objekta vodovi se vode slobodno uz zidove, ispod stropa. Kod promjene smjera iz horizontalnog u vertikalni položaj predvidjeti sifon za skupljanje kondenzata
Ispitivanje
Ispitivanje čvrstoće i nepropusnosti instalacija, izvesti zrakom ili inertnim plinom, a sam postupak ispitivanja izvršiti mjerenjem tlaka u trajanju od 24 h ( završno s izradom mjernog protokola, tkz. tlačne probe ovjerene od strane Izođača i Nadzora. Ispitivanje freonskog dijela instalacije nakon ugradnje obavezno izvršiti upotrbom dušika sa ispitnim tlakom instalacije od 32 bar u trajanju minimalno 24 sata. Nakon toga izvršiti vakumiranje instalacije i tek nakon toga puštanje freonskog dijela u pogon.
Puštanje u pogon
Puštanje rashladnika vode u pogon obavlja ovlašteni serviser dobavljača opreme, nakon što je čitava električna i rashladna instalacija završena do potpune gotovosti i izvršena tlačna proba. Puštanje rashladnika vode u pogon smatrat će se uspješnim: - ako sustav doseže projektirane parametre - ako je sposobno trajno raditi unutar zadanih parametara - ako se na postrojenju ne uočavaju oštećenja - ako je osigurana radna sigurnost i sigurnost za osoblje - ako su ispunjeni svi zahtjevi u odnosu na zaštitu okoliša - ako su ispunjeni svi zahtjevi nadležnih inspekcija Rezultati mjerenja unose se u mjerni list kojeg mora potpisati predstavnik Investitora ( nadzor).
Održavanje i eksploatacija
Investitor je dužan za rashladni uređaj koji sadrži 3 kg ili više kontrolirane tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova, u roku 15 dana od uključivanja uređaja ili opreme u uporabu prijaviti uključivanje Agenciji za zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Agencija) sukladno - Uredbi o tvarima koje oštećuju ozonski omotač"(, članak 9, NN 90/2014)
Provjera propuštanja za rashladnu i klimatizacijsku opremu te dizalice topline koji sadrže kontrolirane tvari: > od 3 – 30 kg: Investitor je dužan vršiti minimalno svakih 12 mjeseci
Za uređaje ili opremu koji sadrže 3 kg ili više kontrolirane tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova operater uređaja ili vlasnik ili Investitor opreme obavezno mora tijekom korištenja i eksploatacije uređaja voditii servisnu karticu na obrascima SK 1 i SK 2, odnosno evidenciju o početnoj količini i vrsti kontroliranih tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova, naknadno dodanim količinama te količinama koje su prikupljene tijekom servisiranja, održavanja i konačnog zbrinjavanja te o drugim bitnim podacima, uzrocima propuštanja, eventualnim problemima koji se pojavljuju i mjestima gdje se javljaju, uključujući podatke o ovlaštenom serviseru koji je obavio servis ili održavanje te datume i rezultate kontrola.
Napomena:
U Troškovniku se navode tipovi i marka proizvoda, uređaja i navedene su karakteristike i uvjeti koje ti proizvodi, uređaji ili oprema moraju zadovoljavati. Pretpostavka je da se nude visokokvalitetni proizvodi, uređaji ili oprema poznatih proizvođača. Ako ponuditelj nudi jednakovrijedne proizvode ili opremu, zbog provjere da li ponuđeni jednakovrijedni proizvodi, uređaji ili oprema odgovaraju traženim karakteristikama navedenim u troškovniku, ponuditelj obvezno u Troškovniku upisuje naziv jednakovrijedog proizvoda za stavke kod kojih se to traži.
Za navedene stavke Troškovnika ponuditelj MORA DOSTAVITI tehničku dokumentaciju o proizvodu , kojom dokazuje da ponuđeni jednakovrijedni proizvodi, uređaji ili oprema odgovaraju zahtjevima iz Troškovnika i projektne dokumentacije. Dokazi se dostavljaju na zahtjev prilikom pregleda i ocjene ponuda !
1. TOPLINSKA STANICA - KOTLOVNICA
U svaku stavku je uključena dobava, montaža, spajanje, trošak prijevoza i uskladištenja materijala od mjesta nabave do radilišta, troškovi dovoza i odvoza alata potrebnog za montažu, te odvoz preostalog materijala s gradilišta. U jediničnu cijenu uračunati sav sitni i potrošni materijal koji nije posebno specificiran, kao brtve, vijci, matice, ovjesi, konzole, pričvrsni materijal, materijal za varenje i lemljenje te pomoćni materijal. U jediničnu cijenu uračunato je ispiranje cjevovoda, tlačne probe, za vodu, freon i plin, prema pravilu struke, natpisne pločice i samoljepljive naljepnice za oznake opreme i elemenata postrojenja. Na svu opremu ponuđač mora dati jamstvo u trajanju od najmanje 2 godine. U svaku stavku opreme potrebno je uračunati puštanje u pogon, od strane ovlaštenog servisera s parametriranjem i izradom ovjerenog zapisnika. Tehničke karakteristike ponuđene opreme moraju biti jednake ili bolje od onih propisanih stavkom. Zbog usklađenosti s oblikovnim i ostalim elementima definiranih Izvedbenim projektom dopuštena su odstupanja u dimenzijama do +/- 1 %.
1.01. | Dobava i montaža plinskog kondenzacijskog kotla prema EN 677 ili jednakovrijedno kao zidni uređaj za pogon ovisan ili neovisan o zraku u prostoru prema TRGI 86/96 ili jednakovrijedno, certificiran oznakom CE i ispitan prema tipu izvedbe. Instalacija s više kotlova s dva plinska kondenzacijska cirkouređaja. Montaža na zid s pomoćnim priborom za montažu. Za zatvorene instalacije grijanja prema EN 12828 ili jednakovrijedno. S digitalnom regulacijom kruga kotla i digitalna kaskadna regulacija za pogon vođen vremenskim prilikama u instalacijama s više kotlova (do 8). Moguće su strategije grijanja i kondenzacijske strategije kao i zamjena redoslijeda kotlova.
Regulacija kruga kotla sadrži: pogonsku sklopku, temperaturni graničnik, temperaturni kontrolnik, elektronički graničnik maksimalne temperature, zaštitu od blokiranja crpke, prikaz pogona i smetnje plamenika, deblokiranje smetnje plamenika, prozorčić i sučelje za laptop, tipke za podešavanje temperature vode u kotlu i temperature pitke vode, provjeru temperature i pogonskog stanja te ispitnu funkciju za dimnjačara.
Opseg isporuke: Kompletni plinski kondenzacijski cirko-uređaj s Inox-Radial ogrjevnim površinama, MatriX cilindričnim plamenikom za zemni plin. Za postavljanje kaskade na zid uz pribor za pomoć pri montaži (postavljanje u nizu). S hidrauličkom kaskadom i priključnim priborom. Ugrađena regulacija kotlovskog kruga s uranjajućim osjetnikom temperature za hidrauličku skretnicu. Kaskadna regulacija odvojeno zapakirana.
Tehničke karakteristike: Područje nazivnog učina pri 50/30°C 12 - minimalno 60 kW 80/60°C 10,9 - minimalno 54,4 kW Dozvoljeni pogonski tlak 4 bar Priključak odvoda dimnih plinova 80 mm Priključak odvoda dimnih plinova 125 mm Normni stupanj iskoristivosti Hs do 98 % Normni stupanj iskoristivosti Hi do 109 % Podaci za kaskadu kotlova Područje nazivnog učina pri 50/30°C 12 - minimalno 120 kW 80/60°C 10,9 - minimalno 108,8 kW Priključak sabirnika Ø DN 65 Priključak sabirnog voda dimnih plinova Ø 150 mm Maximalna duljina dimnjače 30 mm Tehnički podaci za određivanje razreda energetske učinkovitosti (ErP-oznaka) Kotao za grijanje Energetska učinkovitost grijanja prostora uvjetovana godišnjim dobima: A
Nazivni toplinski učin minimalno 55 kW Energetska učinkovitost grijanja prostora uvjetovana godišnjim dobima: minimalno 94 % Godišnja potrošnja energije maksimalno 31234 kWh Razina zvučne snage 67 dB Regulator temperature Energetski razred regulatora temperature I Doprinos učinkovitosti grijanja prostora 1 % Energetska učinkovitost povezane instalacije (Grijanje): minimalno 95 % Razred energetske učinkovitosti povezane instalacije (Grijanje): A
| Proizvod kao Viessmann, tip Vitodens 200-W | kompl | 1 |  |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
_____________________________________________
1.02. | Dobava i ugradnja hidrauličke skretnice DN 80 s toplinskom izolacijom.
| Proizvod kao Viessmann, broj narudžbe.: ZK02627 | kom | 1 |  |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
1.03. | Dobava i montaža seta za kondenzaciju dvostruki.
| Proizvod kao Viessmann, broj narudžbe.: ZK02631 | kom | 1 |  |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
__________________________________________
1.04. | Dobava i ugradnja dimovodne kaskade 2 kotla. Dimovodni sistem od PPs, za pretlačni pogon, za pogon ovisan o zraku u prostoru, sastoji se od: Sabirne cijevi, dijelova dimovodne cijevi, krajnji komad s odvodom konenzata i sifonom. Jednostavna montaža, jer se dimovodne cijevi mogu prilagoditi. Zajednički izlaz dimnih plinova lijevo ili desno.
Promjer dimovodne cijevi: 150 mm
| Proizvod kao Viessmann, broj narudžbe: ZK00675 | kom | 1 |  |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
1.05. | Dobava i ugradnja membranske ekspanzijske posude, 140 l bijela, za sisteme grijanja.
| Proizvod kao Viessmann, broj narudžbe: 9573666 | kom | 1 |  |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
_________________________________________
1.06. | Dobava i ugradnja uređaja za neutralizaciju. Instalacija za neutralizaciju (pH-vrijednost preko 6,5) kondenzata kod plinskih proizvođača topline (kondenzacijski kotlovi) i/ili dimovodnih sistema od nehrđajućeg čelika, plastike, grafita, stakla i keramike prema ATV-DVWK-A 251, DVGW-VP 114, DIN 4716-2 ili jednakovrijedno.
Izvedba: • 1 plastična posuda s poklopcem • 8 kg granulata za neutralizaciju • 5 m specijalnog crijeva za kondenzat DN 20 • 3 obujmice crijeva 20-32 • 1 paket pH-indikator traka • Tehnička dokumentacija Tehnički podaci: • Učin neutralizacije 70 l/h • Priključak dotoka DN 20 • Priključak odvoda DN 20 • Temperatura kondenzata 5 - 60 °C • Dimenzije s priključcima za crijevo LxBxH 421x230x165 mm
| Proizvod kao Grünbeck, broj narudžbe: 7441823 | kom | 1 |  |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
__________________________________________
1.07. | Dobava i ugradnja cijevnog nalijegajućeg osjetnika, za spoj na Vitotronic-300 a za potrebe regulacije polazne temperature vode u krugu radijatorskog grijanja. | kom | 1 |  |  | 0
1.08. | Dobava i montaža osjetnika temperature spremnika NTC l=3750.
| Proizvod kao Viessmann, broj narudžbe: 7179114 | kom | 1 |  |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
__________________________________________
1.09. | Dobava i ugradnja vakuumskog cijevnog kolektora s CE oznakom prema Heatpipe principu s temperaturnim isključivanjem. Za zagrijavanje pitke vodei ogrjevne vode preko izmjenjivača topline, kao i za stvaranje procesne topline. Za montažu na kosim/ravnim krovovima i za slobodnu montažu. Konstrukcijska obilježja i izvedba: Zakretno uležištena vakuumska cijev s visokoselektivno prevučenim apsorberom za optimalnu iskorištenost upada svjetla. Suho povezivanje cijevi u toplinski izoliranom priključnom kućištu s patentiranim dvocijevnim izmjenjivačem topline. Vakuumske cijevi od vrlo prozirnog stakla otpornog na udarce. Integrirani cjevovod za modularnu konstrukciju kolektorskih polja do 15 m2. Priključno kućište u atraktivnom dizajnu, tamnoplave boje.
bruto površina 4,62 m2 Površina apsorbera 3,03 m2
Širina vanjske jedinice 2.061 mm Visina 2.241 mm Dubina 150 mm Težina 79 kg Volumen tekućine 1,55 l Dozv. pogonski tlak 6 bar Maks. temperatura u stanju mirovanja 150 °C Stupanj učina apsorbera Optički stupanj učina 80 % Koeficijent gubitka topline k1 1,36 W/(m²K) Koeficijent gubitka topline k2 0,007 W/(m²K²) Stupanj učina bruto površine Optički stupanj učina 52,4 % Koeficijent gubitka topline k1 0,89 W/(m²K) Koeficijent gubitka topline k2 0,005 W/(m²K²)
Tehnički podaci za određivanje razreda energetske učinkovitosti (ErP-oznaka) Solarni kolektori Aperturna površina 3,19 m² Stupanj iskoristivosti kolektora 69 % Optički stupanj iskoristivosti kolektora 76 % Linearni koeficijent prolaska topline 1,3 W/(m²K) Kvadratni koeficijent prolaska topline 0,007 W/(m²K²) Korekcijski faktor kuta 0,98
| Proizvod kao Viessmann, tip Vitosol 300-TM SP3C, broj narudžbe: SK06739 | kom | 8 |  |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
__________________________________________
1.10. | Dobava i ugradnja spojnih cijevi (1 par). Od fleksibilnih valovitih cijevi od nehrđajućeg čelika s završnim priključcima od mesinga, O-prsteni, toplinska izolacija i pokrov hidraulike.
| Proizvod kao Viessmann, broj narudžbe: 7510993 | kom | 6 |  |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
___________________________________________
1.11. | Dobava i ugradnja priključnog seta.
| Proizvod kao Viessmann, broj narudžbe: Z015404 | kom | 2 |  |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
___________________________________________
1.12. | Dobava i ugradnja brzog odzračnika sa slavinom, T-komadom od mesinga i vijčanim spojkama sa steznim prstenom (22 mm).
| Proizvod kao Viessmann, broj narudžbe: ZK03780 | kom | 2 |  |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
____________________________________________
1.13. | Dobava i ugradnja priključnih vodova (2 komada). Valovita cijev od plemenitog čelika s toplinskom izolacijom postojanom na UV zračenje i vijčanim spojkama sa steznim prstenom, promjer priključka 22 mm, duljine 1000 mm.
| Proizvod kao Viessmann, broj narudžbe: 7316252 | kom | 2 |  |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
___________________________________________
1.14. | Dobava i ugradnja pričvrsnog seta, ležeća montaža.
| Proizvod kao Viessmann, tip Vitosol 200-TM/300-TM, broj narudžbe: ZK02987 | kom | 8 |  |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
___________________________________________
1.15. | Dobava i ugradnja bakrenog cjevovoda prema EN1057, ili jednakovrijedno, u kompletu s fazonskim komadima, MS prelazima, brtvenim i ovjesnim materijalom sljedećih dimenzija i količina:
| Ø35x1,5 | m | 95 |  |  | 0
1.16. | Dobava i montaža izolacije u kolutu za izolaciju bakrenih cijevi. U stavku uključiti ljepilo i samoljepljivu izolacijsku traku. U cijenu uključeno izoliranje armature, prijelaznih komada i fitinga.
| Ø35x1,5 | m | 95 |  |  | 0
Proizvod kao Armacell, tip Armaflex Solar HT/S
Jednakovrijedan proizvod:
___________________________________________
1.17. | Dobava i ugradnja dvocijevne crpne stanice za krug kolektora. Kompaktna jedinica koja se sastoji od ogranka crpke i solarnog ogranka tipa PS 20 s 2 termometra, 2 kuglaste slavine s nepovratnim zaklopkama, pokazivačem protoka, manometrom, sigurnosnim ventilom (6 bara), ventilom za punjenje, odvajačem zraka, vijčanom spojkom sa steznim prstenom / dvostrukim O-prstenom od 22 mm, toplinskom izolacijom i visokoučinkovitom crpkom za izmjeničnu struju, upravljanom brojem okretaja. Visina dobave: 6,5 m pri volumnom protoku 1500 l/h.
| Proizvod kao Viessmann, tip Solar - Divicon, broj narudžbe: Z012027 | kom | 1 |  |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
__________________________________________
1.18. | Dobava i ugradnja solarne ekspanzijske posude s zapornim ventilom i pričvrsnim nogama. Volumen: 80 l Pogonski tlak: 10 bar
| Proizvod kao Viessmann, broj narudžbe: 7248245 | kom | 2 |  |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
___________________________________________
1.19. | Dobava i ugradnja toplinskog medija. 20 litara u jednokratnom kanistru. Gotova smjesa do -28 stupnjeva C.
| Proizvod kao Viessmann, tip Tyfocor-LS, broj narudžbe: 7143744 | kom | 8 |  |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
___________________________________________
1.20. | Dobava i ugradnja solarne ručne crpke.
| Proizvod kao Viessmann, broj narudžbe: 7639450 | kom | 1 |  |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
___________________________________________
1.21. | Dobava i ugradnja elektroničke regulacije temperaturne razlike za instalacije s do četiri trošila. Za bivalentne instalacije sa solarnim kolektorima ili uljnim/plinskim kotlovima za grijanje i kotlovima za grijanje na kruto gorivo: - za bivalentno zagrijavanje pitke vode, - za bivalentno zagrijavanje pitke vode i vode bazena, - za bivalentno zagrijavanje pitke vode i za potporu kod grijanja prostora. S digitalnim prikazom temperature, bilanciranjem učina i sustavom dijagnoze. Moguća je komunikacija s regulacijama kruga kotla Vitotronic za potiskivanje dodatnog grijanja spremnika PTV-a i/ili za zagrijavanje stupnja predgrijavanja kao i za aktiviranje crpki upravljanih brojem okretaja za sustav za punjenje po slojevima. Mogućnosti priključivanja toplinskog brojila i/ili solarne ćelije. Za zidnu montažu, u opsegu isporuke sadržan je osjetnik temperature spremnika i kolektora te daljnji osjetnik temperature.
| Proizvod kao Viessmann, tip Vitosolic 200 SD4, broj narudžbe: Z007388 | kom | 1 |  |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
_____________________________________________
1.22. | Dobava i ugradnja uranjajućeg osjetnika temperature za ugradnju u spremnik PTV-a, odn. međuspremnik ogrjevne vode/kombinirani spremnik. S priključnim vodom duljine 3,7 m.
| Proizvod kao Viessmann, broj narudžbe: 7426247 | kom | 1 |  |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
_________________________________________
1.23. | Dobava i ugradnja okomito stojećeg spremnik PTV-a s jednom ogrjevnom spiralom. Spremnik i ogrjevna spirala od čelika (materijal St37-2) ili jednakovrijedno, zaštićeni od korozije zahvaljujući dvoslojnom pocakljenju Ceraprotect. Dodatna katodna zaštita magnezijskom zaštitnom anodom. Izvedba C prema DIN 1988-200 ili jednakovrijedno. Izrađen prema EN 12897 i DIN 4753, ili jednakovrijedno. Ispunjava zahtjeve DVGW radnog lista W 551. Za instalacije grijanja prema EN 12828 ili jednakovrijedno.
• Za temperature potrošne tople vode do 95°C • Dozv. radni tlak na strani PTV-a do 10 bara • Dozv. temperatura polaznog voda grijanja do 160 °C • Dozv. radni tlak na strani ogrjevne vode do 25 bara
Opseg isporuke: Spremnik tople vode sa odvojeno zapakiranom toplinskom izolacijom, presvučeno plastikom, boja vitosrebrna. Nogice za postavljanje, magnezijska zaštitna anoda, sistem s hvataljkama za uranjajuće osjetnike temperature, temperaturni regulator i termometar, sprijeda otvor za čišćenje i provjeru, kao i prirubnički otvor za ugradnju elektro-grijača (pribor).
Volumen 950 lit Dimenzije s toplinskom izolacijom Mjera za unos maks. 790 mm
Tehnički podaci za određivanje razreda energetske učinkovitosti (ErP-oznaka) Spremnik tople vode Energetski razred B Gubici održavanja topline 103,3 W Volumen 950 l Volumen spremnika bez solara 495 l
| Proizvod kao Viessmann, tip Vitocell 100-V CVAA, broj narudžbe: Z015312 | kom | 1 |  |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
_________________________________________
1.24. | Dobava i ugradnja solarnog spremnika od S235JR ili jednakovrijedno, ugljičnog čelika s tretmanom pocakljenja raspoloživog volumena 1500 litara, s inspekcijskim otvorom preko prirubnice koja se nalazi na dnu spremnika, opremljen jednim fiksnim izmjenjivačem. Mogućnost umetanja električnog grijača. Spremnik se koristi za proizvodnju sanitarne tople vode u spoju sa solarnim sustavom ili kotlom. Spremnik je zaštićen slojem porculanske cakline koji jamči dugi životni vijek. Pocakljenje i dimenzioniranje magnezijeve anode (isporučuje se standardno) izrađeni su u skladu s DIN 4753-3 ili jednakovrijedno. Toplinska izolacija izvedena poliesterskim vlaknima. Odvojiva izolacija. Vanjski dio je izrađen od vezanog PVC plašta, dostupan u svim vrstama RAL boja. Uranjajuće čahure nisu uključene.
Tehnički podaci:
Volumen spremnika 1500 L Volumen iskoristivi 1466 L Maks. radni tlak spremnika 10 bar Maks radna temperatura spremnika 95°C Maks. radna temperatura izmjenjivača 110°C Površina izmjenjivače zavojnice 4,2 m2 PPad tlaka zavojnice kod protoka 1 m3/h 32,3 mbar Ukupna visina 2285 H mm Vanjski promjer s izolacijom 1200 dext mm Unutarnji promjer bez izolacije 1000 dint mm Prirubnica 520 A mm Težina spremnika 380 Kg Energetska klasa učinkovitosti.-Ukupno rasipanje C-153 W
| Proizvod kao Viessmann, tip Solarcell Monovalent RBC 1500, broj narudžbe: 7441064 | kom | 1 |  |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
__________________________________________
1.25. | Dobava i ugradnja uređaja za zaštitu od korozije, koji istodobno uklanja agresivne plinove, metalne čestice, te uklanja elektrovodljivost. Na ovaj način se regulira i održava kvaliteta kotlovske vode. Uređaj ima integriranu, zaštitnu anodu, magnet za sakupljanje metalnih čestica, optički pokazivač mA, ispusnu slavinu i odzračni lončić. Uklanjanje mikromjehurića zraka se odvija pomoću posebnog dizajna. Mjehurići se zadržavaju i spajaju jedni s drugima. Samo veliki mjehurići imaju dovoljno plovnosti da se mogu popeti u mirnu zonu. Tamo se automatski uklanjaju iz sustava. Zaštitna anoda reagira s vodom u sustavu. Kao rezultat reakcije sa žrtvenim metalom (magnezij), koncentracija atmosferskog kisika koji se difundira u vodu, svodi se na zanemarivu vrijednost. Magnezijev hidroksid koji proizlazi iz ovog postupka potiče povećanje pH na optimalan način. Rezultat toga: električna vodljivost vode u sustavu se smanjuje zbog djelomičnog opadanja tvrdoće vode. Dobiva se alkalna voda s niskim udjelom soli, i s minimalnom koncentracijom kisika. U sustavima s takvom kakvoćom vode, nije vjerojatno da će nastati oštećenje od korozije. Magnetni filtar sprječava da naslage mulja i metalnih čestica ne začepe sustav. On pomoću vrlo jakog, trajnog magneta koristi svojstvo da se metalne čestice magnetski privlače te tako aktivno filtrira. Čišćenje uređaja je brzo i može se odvijati bez prekida grijanja. Jednostavno se zatvore ventili, ukloni se magnet, te se otvori slavina za čišćenje.
Ovaj hightech magnet sastoji se od legure elemenata rijetkih zemalja (NdFeB) i ima snagu privlačenja od 22 kg unatoč maloj veličini. Indikator na kućištu uređaja, prikazuje jačinu napona koju anoda inducira u odnosu na katodu. Time daje izravnu mjeru agresivnosti korozije u sustava. * Uređaj koji kombinira trostruku dokazanu zaštitu od korozije. * Kompletna sigurnost da će vaš sustav ostati očuvan. * Provjereni rezultat dugogodišnjeg istraživanja i razvoja. * Dugoročni švicarski kvalitetni proizvod od nehrđajućih materijala. * Tehnologija pogodna za okoliš, rad bez drugih izvora energije i kemikalija. * Samoregulirajući rad s minimalnim potrebama održavanja. * Funkcije mjerenja i nadziranja.
Princip rada: razgradnja kisika + povećanje pH-vrijednost + uklanjanje električne provodnosti = sigurna zaštita od korozije. Uređaj ima integriranu, zaštitnu anodu, magnet za sakupljanje metalnih čestica, optički pokazivač mA, ispusnu slavinu, odzračni lončić. Materijal kućišta: Kromni čelik V4A Izolacija: Lim/pjena Za sustav volumena do 500 litara. Navojni priključak 1". Protok <3 m³/h. Radni tlak max. 6 bar. Radna temperatura max. 90 °C. Ukupna visina: 420 mm Ugradbena dužina: 260 mm
| Proizvod kao Elysator, tip Trio 10 | kom | 1 |  |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
__________________________________________
1.26. | Dobava i ugradnja stacionarnog zidnog uređaja za demineralizaciju, punjenje i pripremu vode u sustavima grijanja i hlađenja. S integriranim mjernim računalom. Ne zahtijeva napajanje. Prikladno za povezivanje s automatskim sustavom nadopune. Glavna primjena: Punjenje i nadopuna vode za sustave grijanja i hlađenja. Uključeno je početno punjenje ionskom smolom.
Kapacitet 125 Ltr. pri 20 °dH. Protok 2,5 Ltr./min. Max. temperatura 60 °C. Max. tlak 4,5 bar. Navojni priključak 3/4".
| Proizvod kao Purotap, tip Compenso 2 | kom | 1 |  |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
____________________________________________
1.27. | Dobava i primjena punjenja za uređaj iz prethodne stavke. Kapacitet 125 litara pri 20°dH.
| Proizvod kao Purotap, tip Highpower | kom | 3 |  |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
_________________________________________
1.28. | Dobava i ugradnja mjernog računala za tehničku vodu. Trajno prati električnu provodnost, protok i temperaturu tehničke vode. Mogućnost povezivanja s USB kabelom ili drugim odgovarajućim priključcima. Podaci se mogu lako provjeriti na računalu pomoću softvera koji dolazi s uređajem. Ovaj mjerač protoka i električne provodnosti, sveobuhvatan je instrument koji može brzo i točno mjeriti električnu provodnost, brzinu protoka, količinu vode i temperaturu. Ima prednosti jednostavnog rada, pouzdanog mjerenja i uštede energije.
Radna temperatura 0 - 80 °C Maks. tlak 4 bar. Priključak 3/4".
| Proizvod kao Purotap, tip Purotap MC | kom | 1 |  |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
___________________________________________
1.29. | Dobava i ugradnja uređaja za sustavno otplinjavanje, ekspanziju, automatsku dopunu sustava GRIJANJA te održavanje tlaka u zatvorenim sustavima po DIN-u 4751 ili jednakovrijedno. Vrsta medija u sustavu grijanja: VODA. Uređaj je sastavljen od sljedećih elemenata:
- Ekspanzijska posuda zatvorena prema atmosferi, izrađena od inoxa AISI 304 (W.Nr.1.4301) ili jednakovrijedno - bez gumene membrane
Otplinjavanje se vrši u inox posudi pod niskim vakumom (3 kPa)
Sustav otplinjavanja iz sistemske vode vrši se ciklički ili kontinuirano-prema zahtijevu
Svi elementi u dodiru sa vodom izrađeni su od mesinga, inoxa
Revizijski otvor za čišćenje inox spremnika od nakupina nečistoča iz sustava grijanja
Bešumna tlačna crpka za održavanje tlaka, cikličko otplinjavanje i automatsku nadopunu sustava
Prestrujni ventil sa zaštitnim filterom sa mogućnošču podešavanja potrebnog tlaka u sustavu
Nivokaz s magnetnim prekidačem,te zaštitom rada crpke na suho
Konstrukcija uređaja iz prašno bojenog lima
Priključci uređaja s potrebnom armaturom za održavanje pritiska po DIN 4751 ili jednakovrijedno.
Posebni elementi:
SmartControl sustav sa TFT ekranom osjetljivim na dodir te grafičkim prikazom rada i trenutnog stanja tlaka u sustavu.
Regulacijska jedinica s glavnim i radnim prekidačem, osiguračem, radnim softverom s mikroprocesorskim upravljnjem, kompletno ožičena s bezpotencijalnim kontaktom za signalizaciju djelovanja, kvara i smetnje-CNUS.
Automatski prekid nadopune sustava pri nepostizanju radnog tlaka nakon 12 min.
Medij u sustavu : voda
Obradom kotlovske vode Air Sep-om postižu se parametri:
* sadržaj kisika (O2) ≤ 0,1 mg/l
* električna provodljivost ≤ 1500 μS/cm
* vrijednost Ph 8-10 ( prema Euro standardima)
* tvrdoća vode +/- 3° dH
* stanje vode za automatsku dopunu ≤ 15 ° dH
* dimenzije uređaja AS: 445x495 mm, h= 750 mm, težina: 31 kg
* maksimalni tlak: 1,6 bar
Pribor:
* Sustav za automatsko punjenje cijevne mreže po DIN 1988 i DVGW propisima ili jednakovrijedno
* Priključci uređaja na sustav s fleksibilnim cijevima
* Filteri s ionskom masom za nadopunu sustava demineraliziranom vodom(koristi se samo ukoliko objekat nema centralni omekšivač vode)
*AS SCI, Smart Control Interface, vizualizacija (PC, tablet, smartphone, slanje dojave kvara mailom) Priključenje upravljanja preko MODBUS/TCP
* Diskonektor - armatura za punjenje s funkcijom spriječavanja povrata vode iz grijanja u vodovodnu mrežu
* Vodomjer za nadopunjenu vodu,sa zapornim ventilima i filterom
* Magnetni hvatač metalnih čestica, integriran na dnu ekspanzijskog spremnika
| Proizvod kao KOREX GmbH, tip AIR-SEP SmartControl - model - AS-T 20/2 | kpl | 1 |  |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
___________________________________________
1.30. | Dobava i ugradnja membranske ekspanzije posude za sustav sanitarne hladne vode.
p0=3 bar
psv=6 bar
| Proizvod kao Flamco, tip Flexcon 200/1,5 (6 bar) | kpl | 1 |  |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
____________________________________________
1.31. | Dobava i ugradnja servisnog ventila membranske ekspanzijske posude.
| Proizvod kao Flamco, tip Flexcontrol 1" | kpl | 1 |  |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
___________________________________________
1.32. | Dobava i ugradnja sigurnosnog ventila, mjesto ugradnje: dobava hlade vode u spremnik za PTV. Tlak otvaranja 6,0 bar. Ventil mora posjedovati zapisnik o baždarenju sa serijskim brojem ventila.
| DN15 | kom | 1 |  |  | 0
1.33. | Dobava i ugradnja reducir ventila s manometrom za regulaciju pritiska u kućnim instalacijama, navojni, NP16, u kompletu s vijcima, holenderima i ostalim montažnim priborom, dimenzije:
| DN20 (R 3/4") | kom | 1 |  |  | 0
Proizvod kao Kovina, tip RT 683
Jednakovrijedan proizvod:
_________________________________________
1.34. | Dobava i ugradnja nepovratnog disco ventila s oprugom za ugradnju u bilo kojem položaju, za toplu i hladnu vodu NP16, centrično uležišten u međuprirubničkoj izvedbi, s protuprirubnicama brtvama i vijcima, dimenzije:
| DN20 (R 3/4") | kom | 3 |  |  | 0
| DN25 (R 1") | kom | 1 |  |  | 0
| DN50 (R 2") | kom | 4 |  |  | 0
Proizvod kao Gestra, tip RK41
Jednakovrijedan proizvod:
_________________________________________
Napomena: Obračun prema stvarno izvedenom stanju.
1.35. | Dobava i ugradnja kuglaste navojne slavine za toplu i hladnu vodu, NP16, dobaviti holendere i brtve, slijedećih količina i dimenzija:
| DN50 (R 2") | kom | 17 |  |  | 0
| DN32 (R 5/4") | kom | 3 |  |  | 0
| DN25 (R 1") | kom | 5 |  |  | 0
| DN20 (R 3/4") | kom | 2 |  |  | 0
| DN15 (R 1/2") | kom | 2 |  |  | 0
Napomena: Obračun prema stvarno izvedenom stanju.
1.36. | Dobava i ugradnja termičkog mješajućeg ventila sustava PTV-a.
25 l/min pri tlaku vode 3 bara minimalna količina vode 4 l/min tvorničko podešavanje miješajuće temperature 38–48 °C +/- 2 K
| DN15 | kom | 1 |  |  | 0
Proizvod kao Herz, broj za narudžbu 2 7766 51
Jednakovrijedan proizvod:
________________________________________
1.37. | Dobava i ugradnja troputog prekretnog ventila s pogonom 230V, NP16, u kompletu sa montažnim materijalom sljedećih karakteristika:
| DN32 (R 5/4"), kvs=21 m3h | kom | 1 |  |  | 0
Oznaka u projektu: Y1
Proizvod kao Danfoss, tip AMZ 113
Jednakovrijedan proizvod:
__________________________________________
1.39. | Dobava i ugradnja ventila za hidrauličko balansiranje s proporcionalnom karakteristikom prigušenja, s mjernim priključcima za instrument za podešavanje protoka, opremljeni ručnim kolom s numeričkom digitalnom skalom za predpodešavanje i mogućnosti blokiranja podešenog položaja.Tijelo ventila za DN10 -DN50 je DZR mesing te za dimenzije DN65-DN500 lijevano željezo. Stavka obvezno uključuje jednokratno podešavanje protoka pomoću originalnog mjernog instrumenta, i izradu zapisnika o postignutim protocima. Ventili su sa navojnim priključkom PN25 za dimnzije DN10 -DN50 i prirubnički PN16 za dimenzije DN65-DN500.
| DN40 | kom | 3 |  |  | 0
Proizvod kao Frese, tip Frese STBV
Jednakovrijedan proizvod:
_________________________________________
1.40. | Dobava i ugradnja cirkulacijske elektronske crpke sljedećih karakteristika:
q = 2,4 m3/h dp = 40 kPa
Oznaka u projektu: 9
| Proizvod kao Grundfos, tip MAGNA3 25-60 | kom | 2 |  |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
_______________________________________________
1.41. | Dobava i ugradnja crpke za recirkulaciju tople sanitarne vode. Pumpa sa sferičnim rotorom, koji je dizajniran za protok tople sanitarne vode iz sistema za distribuciju tople vode. Motor je u skladu s direktivom EMC-a. U cijenu uključiti holendere i brtve. Cijevni priključak: unutarnji navoj 1/2" Napon: 230 V Težina: 1 kg
Oznaka u projektu: 11
| Proizvod kao Grundfos, tip Grundfos Alpha2 L 32-80 | kom | 1 |  |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
________________________________________________
1.42. | Dobava i ugradnja crpke za recirkulaciju tople sanitarne vode. Pumpa sa sferičnim rotorom, koji je dizajniran za protok tople sanitarne vode iz sistema za distribuciju tople vode. Motor je u skladu s direktivom EMC-a. U cijenu uključiti holendere i brtve. Cijevni priključak: unutarnji navoj 1/2" Napon: 230 V Težina: 1 kg
Oznaka u projektu: 12
| Proizvod kao Grundfos, tip Grundfos Comfort 15-14 | kom | 1 |  |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
__________________________________________________
1.43. | Dobava i ugradnja samostojećeg inercijskog spremnika izrađenog iz ugljičnog čelika. Spremnik se isporučuje s 3 kom navojna priključka DN32 te navojnim priključcima za termometar, manometar, priključcima i armaturom za pražnjenje instalacije, čahurom za temperaturni osjetnik (prema potrebi), pričvrsnim, montažnim i brtvenim materijalom za nazivni tlak p=6 bara. Spremnik zaštiti u dva temeljna premaza antikorozivnom bojom te dva sloja završnog laka. U cijenu uključiti i toplinsku izolaciju od poliuretanske pjene λ ≤ 0,035 W/(mK) u dva sloja debljine 19 mm, ukupno 38 mm. Spremnik s izolacijom kompletno obložen u aluminijski plašt min debljine 0,8 mm. Volumen: 600 lit | kom | 1 |  |  | 0
1.44. | Dobava i ugradnja hvatača nečistoće, prirubnički, NP16, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama i vijcima, dimenzije:
| DN50 (R 2") | kom | 2 |  |  | 0
Napomena: Obračun prema stvarno izvedenom stanju.
1.45. | Dobava i ugradnja automatskog odzračnog ločnića u kompletu s kugla slavinom.
| Proizvod kao Flamco, tip Flexvent Super | kom | 4 |  |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
________________________________________
1.46. | Dobava i ugradnja okruglog manometra, Ø100, s pipalom odozada, mjernog područja:
| 0 ÷ 6 bar | kom | 1 |  |  | 0
1.47. | Okrugli bimetalni termometar, Ø100, s pipalom odostraga i uranjajučom čahurom, mjernog područja:
| 0 ÷ 100 °C | kom | 7 |  |  | 0
1.48. | Dobava i ugradnja bakrenog cjevovoda prema EN1057, ili jednakovrijedno, u kompletu s fazonskim komadima, MS prelazima, brtvenim i ovjesnim materijalom sljedećih dimenzija i količina:
| Ø22x1,0 | m | 20 |  |  | 0
| Ø25x1,0 | m | 20 |  |  | 0
| Ø54x1,5 | m | 16 |  |  | 0
1.49. | Dobava i montaža izolacije u kolutu za izolaciju bakrenih cijevi. U stavku uključiti ljepilo i samoljepljivu izolacijsku traku. U cijenu uključeno izoliranje armature, prijelaznih komada i fitinga.
| XG13x022 | m | 20 |  |  | 0
| XG13x025 | m | 20 |  |  | 0
| XG19x054 | m | 16 |  |  | 0
Proizvod kao Armacell, tip Armaflex XG
Jednakovrijedan proizvod:
____________________________________________
OPĆENITO
1.50. | Nakon ugradnje opreme izvršiti testiranje nepropusnosti (hladna i topla tlačna proba), ispiranje sustava sukladno ONORM H5195, punjenje postrojenja sukladno ONORM H 5195, puštanje u pogon te primopredaju, garancije i održavanje u garantnom roku. | kompl. | 1 |  |  | 0
1.51. | Nakon montaže kompletne instalacije obaviti probni pogon instalacije u trajanju od 48 sati, temeljito odzračiti kompletnu instalaciju, izvršiti regulaciju i balansiranje uz pisano izvješće o postignutim protocima i parametrima. | kompl. | 1 |  |  | 0
1. | UKUPNO TOPLINSKA STANICA - KOTLOVNICA |  |  | Kn |  | 0
2. SUSTAV VRF
U svaku stavku je uključena dobava, montaža, spajanje, trošak prijevoza i uskladištenja materijala od mjesta nabave do radilišta, troškovi dovoza i odvoza alata potrebnog za montažu, te odvoz preostalog materijala s gradilišta. U jediničnu cijenu uračunati sav sitni i potrošni materijal koji nije posebno specificiran, kao brtve, vijci, matice, ovjesi, konzole, pričvrsni materijal, materijal za varenje i lemljenje te pomoćni materijal. U jediničnu cijenu uračunato je ispiranje cjevovoda, tlačne probe, za vodu, freon i plin, prema pravilu struke, natpisne pločice i samoljepljive naljepnice za oznake opreme i elemenata postrojenja. Na svu opremu ponuđač mora dati jamstvo u trajanju od najmanje 2 godine. U svaku stavku opreme potrebno je uračunati puštanje u pogon, od strane ovlaštenog servisera s parametriranjem i izradom ovjerenog zapisnika. Tehničke karakteristike ponuđene opreme moraju biti jednake ili bolje od onih propisanih stavkom. Zbog usklađenosti s oblikovnim i ostalim elementima definiranih Izvedbenim projektom dopuštena su odstupanja u dimenzijama do +/- 1 %.
2.01. | Dobava i ugradnja vanjske jedinice DVM S sustava u izvedbi dizalice topline zrak/zrak, odnosno zrak/voda u ovisnosti o tipu priključenih unutarnjih jedinica. Uređaj je namijenjen za vanjsku montažu - zaštićen od vremenskih utjecaja, s ugrađenim hermetičkim inverter kompresorima, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalni rad. Rashladni medij R-410A.
Istrujavanje zraka je horizontalno što omogućuje jednostavnu ugradnju u arhitektonske niše i fasadno na konzole.
Maksimalno dozvoljene udaljenosti: ukupno cijevni razvod do 300 metara; najudaljenija dionica cjevovoda je 175 m; visinska razlika između vanjske i unutarnje jedinice iznosi 50 m; visinska razlika između pojedinih unutarnjih jedinica iznosi 15 m.
Uređaji su EUROVENT certificirani.
Za vanjsku jedinicu potrebno je izraditi postolje minimalne visine 30 cm od kote ravnog terena.
Tehničke karakteristike:
Qh ukupno = 28 kW
Priključna snaga:
N ukupno = 7,29 kW / 380-415 V - 50 Hz
EER: 3,84 (100% opterećenja)
ESEER: 7,09
Tv = 35°C ST
Tp = 27°C ST, 46%RH
Qg ukupno = 31,5 kW
N ukupno = 6,74 kW / 380-415 V - 50 Hz
COP: 4,67 (100% opterećenja)
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
radno područje: grijanje: od -25° do 24 °C
radno područje: hlađenje: od -5° do 52°C
Nivo zvučnog tlaka: 58 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice
"dimenzije ukupno:
d x š = 940 x 460 mm ; h = 1630 mm
težina ukupno: 145 kg
| Proizvod kao Samsung, tip AM100KXMDGH | kompl | 1 |  |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
__________________________________________
2.02. | Dobava i ugradnja unutarnje jedinice DVM S sustava "Wind Free" izvedbe modernog dizajna s perforiranom maskom predviđena za montažu na zid, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. "Wind-Free"" modeli unutarnjih jedinica omogućuju jednostavno hlađenje bez neugode izravnog strujanja hladnog zraka. Dvostupanjski sustav hlađenja prvo snižava temperaturu prostorije - “Fast Cooling”, a nakon što postigne željenu temperaturu stvara zrak koji miruje - “Wind-Free™” te na taj način smanjuje potrošnju energije.
Tehničke karakteristike uređaja:
Prema standardnim Eurovent uvjetima:
Qh = 1,5 kW
Qg = 1,7 kW
N = 20 W - 230 V - 50 Hz
Dimenzije: d x š = 820x215 mm; h = 299 mm
Težina: 9 kg
Medij: R-410A
Nivo zvučnog tlaka: 26/27/30 dB(A)
Priključak R410A: tekuća faza: 6,35 mm
Priključak R410A: plinovita faza: 12,7 mm
| Proizvod kao Samsung, tip AM015TNVDKH | kompl | 4 |  |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
__________________________________________
Tehničke karakteristike uređaja:
Prema standardnim Eurovent uvjetima:
Qh = 2,2 kW
Qg = 2,5 kW
N = 24 W - 230 V - 50 Hz
Dimenzije: d x š = 820x215 mm; h = 299 mm
Težina: 9 kg
Medij: R-410A
Nivo zvučnog tlaka: 27/30/32 dB(A)
Priključak R410A: tekuća faza: 6,35 mm
Priključak R410A: plinovita faza: 12,7 mm
| Proizvod kao Samsung, tip AM022TNVDKH | kompl | 2 |  |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
__________________________________________
Tehničke karakteristike uređaja:
Prema standardnim Eurovent uvjetima:
Qh = 2,8 kW
Qg = 3,2 kW
N = 30 W - 230 V - 50 Hz
Dimenzije: d x š = 820 x 215 mm; h = 299 mm
Težina: 9,5 kg
Medij: R-410A
Nivo zvučnog tlaka: 26/32/33 dB(A)
Priključak R410A: tekuća faza: 6,35 mm
Priključak R410A: plinovita faza: 12,7 mm
| Proizvod kao Samsung, tip AM028TNVDKH | kompl | 2 |  |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
____________________________________________
Tehničke karakteristike uređaja:
Prema standardnim Eurovent uvjetima:
Qh = 4,5 kW
Qg = 5,0 kW
N = 40 W - 230 V - 50 Hz
Dimenzije: d x š = 1055x215 mm; h = 299 mm
Težina: 12 kg
Medij: R-410A
Nivo zvučnog tlaka: 29/33/34 dB(A)
Priključak R410A: tekuća faza: 6,35 mm
Priključak R410A: plinovita faza: 12,7 mm
| Proizvod kao Samsung, tip AM045TNVDKH | kompl | 3 |  |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
_______________________________________
2.03. | Dobava i ugradnja bežičnog elektronskog prostornog regulatora s LCD displejom, Wind free načinom rada,pozadinskim osvjetljenjem i tjednim programskim satom za upravljanje.
Kontrola pristupa moguća je u tri nivoa sa mogućnošću ograničavanja pristupa korisnika.
Funkcije: on/off, režim rada, set point, brzina ventilatora, pozicija lamela, postavke ESP, pojedinačno podešavanje za jedinice u grupi, signalizacija greške, signalizacija zaprljanosti filtera, tjedni program rada.
| Proizvod kao Samsung, tip AR-EH03E | kompl | 11 |  |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
___________________________________________
2.04. | Dobava i ugradnja Touch Centralised Controller (centralni nadzorno upravljački sustav) za regulaciju do 128 grupa unutarnjih jedinica DVM S sustava. Regulator je predviđen za montažu na zid i spaja se na vanjske DVM S jedinice.
Mogućnosti kontrole: on / off, režim rada, setpoint, brzina ventilatora i pozicija istrujnih lamela, grupno ili individualno upravljanje (on/off, režim i setpoint), regulacija temperature, kalendar, tjedni i dnevni programi ograničavanje pristupa elektronskim upravljačima u sobama, ograničavanje temperaturnog raspona.
Mogućnosti nadzora: grafički prikaz na računalu, rad unutarnjih i vanjskih jedinica, signalizacija greške, signalizacija zaprljanosti filtera na unutarnjim jedinicama, različite razine pristupa.
Uređaj omogućuje zoniranje više temperaturnih zona za simultano upravljanje postavkama. Postavljanje 10 različitih tjednih rasporeda za svaku unutarnju jedinicu.
Dimenzije: 203 x 161 x 38 mm
Napajanje: 110W / 230 V; 50 Hz
Broj DI/DO: 2/1
Maks. duljina kom. linije: 1000m
| Proizvod kao Samsung, tip MCM-A300N | kompl | 1 |  |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
___________________________________________
2.05. | Dobava i ugradnja izoliranih bakrenih spojnih elemenata MXJ za razvod medija R-410A za plinsku i tekuću fazu, uključivo redukcije (2 komada po kompletu: plinska + tekuća faza).
Y-Račve za dvocijevni sustav:
| Proizvod kao Samsung, tip MXJ-YA1509M | kompl | 7 |  |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
_________________________________________
| Proizvod kao Samsung, tip MXJ-YA2512M | kompl | 3 |  |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
__________________________________________
2.06. | Dobava i ugradnja predizoliranih bakrenih cijevi u kolutu za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij R-410A. U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje.
| Ø19,05 | m | 18.75 |  |  | 0
| Ø15,88 | m | 85 |  |  | 0
| Ø12,7 | m | 56.25 |  |  | 0
| Ø9,52 | m | 105 |  |  | 0
| Ø6,35 | m | 56.25 |  |  | 0
Napomena: Obračun prema stvarno izvedenom stanju.
2.07. | Dobava i ugradnja bakrene cijevi u šipci za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij R-410A . U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje.
| Ø22,22 | m | 27.5 |  |  | 0
2.08. | Dobava i montaža PPR cijevi za odvod kondenzata, izolirani izolacijom s parnom branom debljine 9 mm, uključivo potrebni fazonski komadi, spojni i montažni pribor i materijal te sitni i potrošni materijal koji nije specificiran.
| Ø25 | m | 62.5 |  |  | 0
Napomena: Obračun po stvarno izvedenom stanju.
2.09. | Dobava i ugradnja izolacije cijevnog razvoda u vanjskom prostoru, dodatno mineralnom vunom deb. 20 mm u oblozi od aluminijskog lima, u kompletu sa sitnim i potrošnim materijalom koji nije specificiran.
| Ø22,22 | m | 10 |  |  | 0
| Ø9,52 | m | 10 |  |  | 0
Napomena: Obračun prema stvarno izvedenom stanju.
2.10. | Dobava i ugradnja izolacije u kolutu Armacell Armaflex XG za izolaciju PPR cijevi za odvod kondenzata sljedećih dimenzija i količina:
| XG09x025 ili jednakovrio | m | 62.5 |  |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
__________________________________________
2.11. | Dobava radnog medija i nadopuna sustava radnim medijem R410A | kg | 8 |  |  | 0
Napomena: Obračun prema stvarno izvedenom stanju.
2.12. | Dobava i ugradnja postolja za postavljanje vanjske jedinice, izrađeno iz čeličnih standardnih profila antikorozivno zaštićeno cinčanjem. U stavku uključiti antivibracijske podloške. Stavka uključuje izradu radioničke dokumentacije. | kg | 54.375 |  |  | 0
Napomena: Obračun prema stvarno izvedenom stanju.
2.13. | Ispitivanje svih cjevovoda i spojeva za odvod kondenzata. Potrebno uliti min 1l vode u svaku unutarnju jedinicu. | paušal | 1 |  |  | 0
2.14. | Elektro povezivanje unutarnjih i vanjskih jedinica pripadajućim ožičenjem prema uputama proizvođača. | m | 200 |  |  | 0
2.15. | Programiranje i puštanje u pogon Samsung Touch Panel centralnog upravljačkog sustava i mikroprocesorskog regulatora od strane ovlaštenog servisa: | kom | 1 |  |  | 0
2.16. | Puštanje u pogon VRF sustava uključivo provjeru nepropusnosti freonske instalacije, vakumiranje i dopunjavanje rashladnog sredstva od strane ovlaštenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija. Puštanje u pogon ne sadrži spajanje cijevi i struje kao niti radnu tvar. | kom | 1 |  |  | 0
2. | UKUPNO VRF SUSTAV |  |  | Kn |  | 0
3. RADIJATORSKO GRIJANJE
U svaku stavku je uključena dobava, montaža, spajanje, trošak prijevoza i uskladištenja materijala od mjesta nabave do radilišta, troškovi dovoza i odvoza alata potrebnog za montažu, te odvoz preostalog materijala s gradilišta. U jediničnu cijenu uračunati sav sitni i potrošni materijal koji nije posebno specificiran, kao brtve, vijci, matice, ovjesi, konzole, pričvrsni materijal, materijal za varenje i lemljenje te pomoćni materijal. U jediničnu cijenu uračunato je ispiranje cjevovoda, tlačne probe, za vodu, freon i plin, prema pravilu struke, natpisne pločice i samoljepljive naljepnice za oznake opreme i elemenata postrojenja. Na svu opremu ponuđač mora dati jamstvo u trajanju od najmanje 2 godine. U svaku stavku opreme potrebno je uračunati puštanje u pogon, od strane ovlaštenog servisera s parametriranjem i izradom ovjerenog zapisnika. Tehničke karakteristike ponuđene opreme moraju biti jednake ili bolje od onih propisanih stavkom. Zbog usklađenosti s oblikovnim i ostalim elementima definiranih Izvedbenim projektom dopuštena su odstupanja u dimenzijama do +/- 1 %.
3.01. | Dobava i ugradnja cirkulacijske elektronske crpke sljedećih karakteristika:
q = 2,4 m3/h dp = 40 kPa
Oznaka u projektu: 9
| Proizvod kao Grundfos, tip MAGNA3 32-80 | kom | 1 |  |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
_____________________________________________
3.02. | Dobava i ugradnja troputog mješajućeg ventila, NP16, u kompletu sa montažnim materijalom sljedećih karakteristika:
| DN32 (R 5/4"), kvs=16 m3/h | kom | 1 |  |  | 0
Oznaka u projektu: Y2
Proizvod kao Danfoss, tip VRG 3
Jednakovrijedan proizvod:
_____________________________________________
3.03. | Dobava i ugradnja elektromotornog pogona s trotočkovnom regulacijom (230V).
| AMV 435 | kom | 1 |  |  | 0
Proizvod kao Sauter
Jednakovrijedan proizvod:
_______________________________________________
3.04. | Dobava i montaža podžbuknog razdjelnog ormara. Tip ormarića "Thermotechnik UNI 110T" - sljedećih dimenzija i količina:
| UNI 500 | kom | 1 |  |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
__________________________________________________
| UNI 600 | kom | 5 |  |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
__________________________________________
3.05. | Dobava i ugradnja razdjelnika i sabirnika s mogućnošću podešavanja protoka u dovodu za svaki krug posebno, s indikatorom protoka.
| Proizvod kao Danfoss, tip FHF-6F | kom | 3 |  |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
_____________________________________________
| Proizvod kao Danfoss, tip FHF-5F | kom | 2 |  |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
___________________________________________
| Proizvod kao Danfoss, tip FHF-4F | kom | 1 |  |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
_______________________________________________
3.06. | Dobava i ugradnja konusnog čepa s automatskim odzračnim lomčićem, slavinom za pražnjenje i mogućnošću dogradnje termometra.
| Proizvod kao Danfoss, tip FHF-EA | kom | 12 |  |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
______________________________________________
3.07. | Dobava i ugradnja konzole za pričvršćivanje (2 kom).
| Proizvod kao Danfoss, tip FHF-MB | kom | 6 |  |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
______________________________________________
3.08. | Dobava i ugradnja kuglaste slavine 1'' (2 kom)
| Proizvod kao Danfoss, tip FHF-BV | kom | 6 |  |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
_________________________________________
3.09. | Dobava i ugradnja elektrotermičkog pogona za ugradnju na razdjelnike RA, 24 V bez napona zatvoren.
| Proizvod kao Danfoss, tip TWA-A | kom | 32 |  |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
__________________________________________
3.10. | Dobava i ugradnja glavne priključne kutije za regulaciju grijanja i hlađenja do 10 prostorija (do 10 NC pogona) sa Icon 24 V sobnim termostatima. Koristi se za napajanje termostata, spajanje dodatnih modula kao app, radio modul ili modul za priširenje sa dodatnim funkcijama. Napajanje 220-240 VAC, 50/60 Hz. Izlazni napon za termostate i pogone 24VDC. Relej kotla beznaponski, relej crpke 230 V. Dimenzije 372x101x53mm.
| Proizvod kao Danfoss, tip Icon Master Controller 24V 10 kanalni | kom | 6 |  |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
________________________________________
3.11. | Dobava i ugradnja aplikacijskog modula za povezivanje na pametni telefon preko aplikacije, za daljinsku regulaciju, uređivanje programskog rada, alarm. Napajanje interno. |  |  |  |  | 0
| Proizvod kao Danfoss, tip Icon Icon App modul | kom | 1 |  |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
__________________________________________
3.12. | Dobava i ugradnja sobnog termostata s mogućnošću upravljanja do 5 elektrotermičkih pogona, s zaslonom, opterećenje <10W (3A), napajanje 24V. Mogućnost BUS ili paralelnog povezivanja s glavnom priključnom kutijom. Podžbukna ugradnja 80x80, kompatibilan sa okvirima tip Busch-Jaeger, Berker, Jung, GIRA, Merten, Legrand, Peha, i Hager. Termalna povratna veza koja osigurava točnu regulaciju temperature u prostoru te minimizira pregrijavanje prostorije. Mogućnost podešenja temperature u rasponu 5-30°C.
| Proizvod kao Danfoss, tip Icon Icon RT 24V | kom | 25 |  |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
_______________________________________________
3.13. | Dobava i ugradnja kombiniranog automatskog balans ventila u navojnoj izvedbi. Funkcije ventila: regulacija diferencijalnog tlaka linearna karakteristika ograničenje protoka dp min = 18 kPa
| Proizvod kao Danfoss, tip AB-PM DN25 | kom | 6 |  |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
______________________________________________
3.14. | Dobava i ugradnja kuglaste slavine za toplu i hladnu vodu, NP16, u navojnoj izvedbi. Dobaviti holendere i brtve.
| DN25 | kom | 12 |  |  | 0
3.15. | Dobava i montaža višeslojne cijevi u kolutu PE-X/Al/PE-X Ø16x2 mm za hidrauličko povezivanje radijatora s razdjelnikom, u kompletu s obujmicama, uključivo sav sitni i potrošni materijal koji nije posebno naveden. | m | 687.5 |  |  | 0
3.16. | Dobava i montaža izolacije u kolutu Armacell TUBOLIT S plus za izolaciju Al-PE-X cijevi, uključivo sav sitni i potrošni materijal koji nije posebno naveden, sljedećih dimenzija i količina:
| TL-18-S-plus | m | 687.5 |  |  | 0
3.17. | Dobava i montaža kompresijske spojnice "Eurokonus" 16 na 3/4", za spajanje cijevnog razvoda na radijatore i razdjelnike, uključivo sav sitni i potrošni materijal koji nije posebno naveden. | kom | 128 |  |  | 0
3.18. | Dobava i ugradnja pločastog čeličnog radijatora u kompaktnoj izvedbi s integriranim termostatskim ventilom, odzračnim pipcem i ukrasnim čepom, uključivo sav ovjesni i pričvrsni pribor, slijedećih dimenzija i količina:
| 22VM/600/600 | kom | 1 |  |  | 0
| 22VM/600/720 | kom | 1 |  |  | 0
| 22VM/600/920 | kom | 6 |  |  | 0
| 22VM/600/1120 | kom | 1 |  |  | 0
| 22VM/600/1200 | kom | 1 |  |  | 0
| 22VM/600/1400 | kom | 3 |  |  | 0
| 22VM/600/1600 | kom | 2 |  |  | 0
| 22VM/600/1800 | kom | 2 |  |  | 0
| 22VM/600/2400 | kom | 2 |  |  | 0
| 33VM/600/1320 | kom | 1 |  |  | 0
| 33VM/600/1800 | kom | 1 |  |  | 0
| 33VM/600/2000 | kom | 2 |  |  | 0
| 33VM/900/1000 | kom | 1 |  |  | 0
| 33VM/900/1200 | kom | 1 |  |  | 0
| 33VM/900/1320 | kom | 1 |  |  | 0
| 33VM/900/1800 | kom | 4 |  |  | 0
| 33VM/900/2000 | kom | 2 |  |  | 0
Proizvod Vogel&Noot, tip T6
Jednakovrijedan proizvod:
_________________________________________
3.19. | Dobava i ugradnja tlačno neovisnog termostatskog radijatorskog H-ventila s predregulacijskom skalom od 1-7 i N. Integrirani regulator diferencijalnog tlaka osigurava konstantni tlak na radijatorskom ventilu. Kutne ili ravne izvedbe s mogućnosti pražnjenja i punjenja. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača.
| Proizvod Danfoss, tip RLV-KDV | kom | 32 |  |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
_________________________________________
3.20. | Dobava i montaža termostatske glave s plinskim punjenjem za javne prostore (dodatno oklopljena), za regulaciju temperature prostora, zaštitom od smrzavanja, zaštita od neovlaštene promjene temperature pomoću dva graničnika za fiksiranja postavne vrijednosti temperature, promjena postavke pomoću posebnog alata, za ventile serije RA (RA-N, RA-G, RA-K, RA-KE, RA 15/6, VHS, FHV-A)
| Proizvod Danfoss, tip RA 2920 | kom | 32 |  |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
_________________________________________
3. | UKUPNO RADIJATORSKO GRIJANJE |  |  | Kn |  | 0
4. VENTILACIJA SANITARIJA
U svaku stavku je uključena dobava, montaža, spajanje, trošak prijevoza i uskladištenja materijala od mjesta nabave do radilišta, troškovi dovoza i odvoza alata potrebnog za montažu, te odvoz preostalog materijala s gradilišta. U jediničnu cijenu uračunati sav sitni i potrošni materijal koji nije posebno specificiran, kao brtve, vijci, matice, ovjesi, konzole, pričvrsni materijal, materijal za varenje i lemljenje te pomoćni materijal. U jediničnu cijenu uračunato je ispiranje cjevovoda, tlačne probe, za vodu, freon i plin, prema pravilu struke, natpisne pločice i samoljepljive naljepnice za oznake opreme i elemenata postrojenja. Na svu opremu ponuđač mora dati jamstvo u trajanju od najmanje 2 godine. U svaku stavku opreme potrebno je uračunati puštanje u pogon, od strane ovlaštenog servisera s parametriranjem i izradom ovjerenog zapisnika. Tehničke karakteristike ponuđene opreme moraju biti jednake ili bolje od onih propisanih stavkom. Zbog usklađenosti s oblikovnim i ostalim elementima definiranih Izvedbenim projektom dopuštena su odstupanja u dimenzijama do +/- 1 %.
4.01. | Dobava i ugradnja kanalnog ventilatora za odvod zraka, s direktnom pogonom ventilatora, u kučištu izrađenom iz plastike. Pogonski motor je jednobrzinski:
V,z (m3/h) = 330
Dp,ext (Pa) = 150
N,m (W) = 40
Priključak V/Ph/Hz = 230/1/50
Dodatna oprema:
- potenciometar - 1kom
- fleksibilni priključak - 2 kom
| Proizvod kao Klimaoprema - Ruck, tip RS 160 EC | kompl | 2 |  |  | 0
Jednakovrijedan proizvod:
__________________________________________
4.02. | Dobava i montaža zračnih okruglih kanala iz pocinčanoga lima, izrađenih po DIN 1946, u kompletu s dodatkom na odrez i ovjesnim priborom (Sikla ili Mupro): navojne šipke, ventilacijske obujmice, spojni materijal, brtve, vijci, tiple i sl. te sav sitni, potrošni i pričvrsni materijal koji nije posebno specificiran, sljedećih količina:
| Ø125 | m | 43.75 |  |  | 0
| Ø160 | m | 56.25 |  |  | 0
| Ø200 | m | 10 |  |  | 0
Napomena: Ovjesni, pričvrsni i brtveni materijal za montažu gore navedenih kanala, te ostali pribor za prihvat razvodnih kanala uračunati u jediničnu cijenu. Stavka obavezno uključuje izradu projekta zavješenja s potrebnim kontrolnim proračunima zavješenja i specifikaciju ovjesnog materijala, ovjerenog od strane proizvođača ovjesnog pribora. Obračun prema stvarno izvedenom stanju.
4.03. | Dobava i montaža fazonskih komada za spiro cijevi, izrađenih iz istog materijala što su i same cijevi, u kompletu s dodatkom na odrez i ovjesnim priborom: navojne šipke, ventilacijske obujmice, spojni materijal, brtve, vijci, tiple i sl. te sav sitni, potrošni i pričvrsni materijal koji nije posebno specificiran, sljedećih količina:
Koljena, ØD, 90º
| Ø125 | kom | 2 |  |  | 0
| Ø160 | kom | 6 |  |  | 0
Sedla, ØD1/ØD2
| Ø160/125 | kom | 14 |  |  | 0
| Ø125/125 | kom | 3 |  |  | 0
T-komadi, ØD1/D2/D3
| Ø200/200/125 | kom | 1 |  |  | 0
| Ø200/200/160 | kom | 2 |  |  | 0
Redukcije-centrične, ØD1/D2
| Ø160/125 | kom | 1 |  |  | 0
| Ø200/160 | kom | 4 |  |  | 0
Napomena: Ovjesni, pričvrsni i brtveni materijal za montažu gore navedenih kanala, te ostali pribor za prihvat razvodnih kanala uračunati u jediničnu cijenu. Stavka obavezno uključuje izradu projekta zavješenja s potrebnim kontrolnim proračunima zavješenja i specifikaciju ovjesnog materijala, ovjerenog od strane proizvođača ovjesnog pribora. Obračun prema stvarno izvedenom stanju.
4.04. | Dobava i ugradnja fleksibilne cijevi za povezivanje ventilacijskih cijevi s kućištima radijalnih ventilatora, tvornički toplinski i zvučno izolirana, primjenjive za niske i srednjetlačne klimatizacijske i ventilacijske sustave, ukupno s obujmicama i ostalim montažnim materijalom, kao Sonodec TIP 25, sljedećih dimenzija i količina:
| Sonodec 25 - ø125 | m | 24 |  |  | 0
Proizvod kao Sonodec, tip TIP 25
Jednakovrijedan proizvod:
________________________________________
4.05. | Dobava i ugradnja odsisnog zračnog ventila izrađenog od čeličnog lima i plastificiranog u bijelo RAL 9010 debljine 60 μm. Isti se sastoji od vanjskog prstena s brtvom, središnjeg diska s navojnom šipkom i ugradbenog okvira. Regulacija protoka zraka vrši se zakretanjem središnjeg diska. Stavka uključuje sav ovjesni, pričvrsni i montažni materijal.
| ZOV/125 | kom | 24 |  |  | 0
Proizvod kao Klimaoprema, tip ZOV
Jednakovrijedan proizvod:
__________________________________________
4. | UKUPNO VENTILACIJA SANITARIJA |  |  | Kn |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
STROJARSKIH INSTALACIJA
1. | UKUPNOTOPLINSKA STANICA |  |  |  |  | 0
2. | UKUPNO SUSTAV VRF |  |  |  |  | 0
3. | UKUPNO RADIJATORSKO GRIJANJE |  |  |  |  | 0
4. | UKUPNO VENTILACIJA SANITARIJA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | UKUPNO |  | 0

## plinske instalacije
|  |  |  | T.D.: | 165/2020-PL
Rapska 46a, 10000 Zagreb |  |  |  | Z.O.P: | SGP_1FAZA -2020
R.br. | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed. cijena | Uk. cijena
1. | Instalacija plina
Kućni priključak
1.01. | Dobava i ugradnja sedla za spajanje na plinovod pod plinom, sa svim pomoćnim materijalom za spajanje i brtvljenje, uključivo ispitivanje na nepropusnost
| d63/d32 | kom | 1 |  | 0
1.02. | Dobava i ugradnja slavine za zatvaranje plina u javnoj površini sa vretenom, obzidaati prema pravilniku EM-P-002
|  | kom | 1 |  | 0
1.03. | Dobava i ugradnja elektrofuzijske spojnice za spajanje PE cijevi, SDR11 dimenzija kako slijedi:
| d32 | kom | 2 |  | 0
1.04. | Dobava i ugradnja polietilenske cijevi, Pe 100, klase SDR 11, položene u nivelirani rov, zajedno sa svim pomoćnim materijalom za spajanje i brtvljenje, uključivo ispitivanje na nepropusnost, obložene pijeskom 20 cm sa svih strana.
| d32 | m | 98 |  | 0
1.05. | Dobava i ugradnja prijelaznog komada PE d32/Če DN25
|  | kom | 1 |  | 0
1.06. | Čelična bešavna cijev izrađena prema HRN EN 10220, ispitana na nepropusnost, zaštićena antikorozivnim premazom i poliken trakom i nivelirani rov sa svim pomoćnim materijalom za spajanje i brtvljenje, obložena pijeskom 20 cm sa svih strana, uključivo sa zatrpavanjem rova, a bez zidarskih radova na bušenju i uspostavi zida te uspostavi javnih prometnih površina.
| DN25 | m | 3 |  | 0
| DN40 (zaštitna cijev) | m | 2 |  | 0
1.07. | Dobava i ugradnja limenog nadžbuknog plinskog ormarića za smještaj mjerno regulaciskog sklopa, dimenzija šxvxd: 900x850x350 mm
|  | kom | 1 |  | 0
1.08. | Dobava i ugradnja kuglaste prirubničke slavine za plin PN16
| DN25 | kom | 1 |  | 0
1.09. | Dobava i ugradnja PE trake s natpisom PAŽNJA PLIN” cca 500 mm ispod nivelete uređenog terena
|  | m | 100 |  | 0
1.10. | Dobava i ugradnja PE trake s metalnom žicom za detekciju neposredno iznad plinovoda.
|  | m | 100 |  | 0
1.11. | Geodetsko i strojarsko snimanje izvedenog priključka plina.
|  | m | 100 |  | 0
1.12. | Antikorozivna zaštita čeličnih cijevi, uvarnih elemenata i nosača cijevi. U sklopu ove stavke uključeno je odmaščivanje, ručno čišćenje površina i otprašivanje. Antikorozivna zaštita izvodi se primerom i plastizol trakom.
|  | kpl | 1 |  | 0
1.13. | Ispitivanje priključka na čvrstoću, spajanje na plinovod, puštanje plina, odzračivanje na priključku
|  | kpl | 1 |  | 0
GRAĐEVINSKI DIO
1.14. | Strojni i ručni iskop rova | m³ | 42.2 |  | 0
1.15. | Rezanje i rušenje uređenih prometnih površina | m² | 40.65 |  | 0
1.16. | Planiranje dna rova | m² | 41.44 |  | 0
1.17. | Dobava i ugradnja pijeska | m³ | 10.36 |  | 0
1.18. | Zatrpavanje rova šljunkom sa nabijanjem | m³ | 31.64 |  | 0
1.19. | Zatrpavanje rova cakumpakom sa nabijanjem | m³ | 4.2 |  | 0
1.20. | Utovar i odvoz viška materijala na planirku sa istovarom | m³ | 52.5 |  | 0
1.21. | Ugradnja nadzidnog limenog ormarića | kom | 1 |  | 0
1.22. | Pripremno završno vrijeme za izvođenje građevinskih radova | kpl | 1 |  | 0
Mjereno regulaciski sklop
1.23. | Dobava i ugradnja čelične bešavne cijevi izrađene prema HRN EN 10220 ili jednakovrijedno, prethodno ispitane na nepropusnost, sa svim potrebnim sitnim i pomoćnim materijalom kao što su koljena, zaštitne cijevi pri prolazu kroz zidove i stropove, materijal za pričvršćivanje, spajanje i brtvljenje, uključujući građevinske radove oko bušenja otvora u zidu i deki, bez sanacije istih.
| DN25 | m | 2 |  | 0
| DN40 | m | 2 |  | 0
1.24. | Antikorozivna zaštita čeličnih cijevi, uvarnih elemenata i nosača cijevi. U sklopu ove stavke uključeno je odmaščivanje, ručno čišćenje površina i otprašivanje. Antikorozivna zaštita izvodi se s dva premaza temeljnom bojom. Plinska cijev premazuje se još sa završnim premazom žute boje RAL 1021, prema DIN 2403 ili jednakovrijedno.
| DN40 | m | 2 |  | 0
1.25. | Dobava i ugradnja prirubničkog plinskog Y-filtera PN6 ugrađene ispred srednjetlačnog regulatora tlaka
| DN25 | kom | 1 |  | 0
1.26. | Dobava i ugradnja srednjetlačnog regulatora tlaka M2R25F
| DN25 | kom | 1 |  | 0
1.27. | Dobava i ugradnja plinomjera suhog sistema, za prirodni plin. Plinomjer je baždaren i vatrootporan, maximalnog kapaciteta 16 m3/h, s priključcima DN 25, sa temperaturnim korektorom prema propisima distributera plina, tip G-10T i vatrootrpornim modulom za daljinsko očitavanje.
|  | Kom | 1 |  | 0
Mjereni plin
1.28. | Dobava i ugradnja čelične bešavne cijevi izrađene prema HRN EN 10220 ili jednakovrijedno, prethodno ispitane na nepropusnost, sa svim potrebnim sitnim i pomoćnim materijalom kao što su koljena, zaštitne cijevi pri prolazu kroz zidove i stropove, materijal za pričvršćivanje, spajanje i brtvljenje, uključujući građevinske radove oko bušenja otvora u zidu i deki, bez sanacije istih.
| DN25 | m | 2 |  | 0
| DN40 | m | 7 |  | 0
1.29. | Antikorozivna zaštita čeličnih cijevi, uvarnih elemenata i nosača cijevi. U sklopu ove stavke uključeno je odmaščivanje, ručno čišćenje površina i otprašivanje. Antikorozivna zaštita izvodi se s dva premaza temeljnom bojom. Plinska cijev premazuje se još sa završnim premazom žute boje RAL 1021, prema DIN 2403 ili jednakovrijedno.
| DN40 | m | 2 |  | 0
| DN40 | m | 7 |  | 0
1.30. | Prodori kroz podove i zidove s bušenjem i sanacijom prodora,(za prodore kroz podove ugradnja zaštitnih cijevi za 2xNO većih od plinskih)
|  | Kom. | 1 |  | 0
1.31. | Dobava i ugradnja plinske navojne kuglaste slavine PN6 sa termičkom zaštitom. Kuglasta slavina se ugrađuje neposredno na spajanju kotlova na plinsku instalaciju.
| DN20 | kom | 2 |  | 0
1.32. | Spajanje kondenzacijskog kotla na plinski vod, uključujući pribor za montažu i puštanje u pogon (izvodi ovlašteni servis po propisima distributera)
|  | kom | 1 |  | 0
1.33. | Spajanje kompletne instalacije na izjednačenje potencijala (uzemljenje). Svi prirubnički spojevi moraju biti premošteni
|  | kpl | 1 |  | 0
Dimovod
1.34. | Dimovodna kaskada 2 kotla Dimovodni sistem od PPs, za pretlačni pogon, za pogon ovisan o zraku u prostoru, sastoji se od: Sabirne cijevi, dijelova dimovodne cijevi, krajnji komad s odvodom konenzata i sifonom. Jednostavna montaža, jer se dimovodne cijevi mogu prilagoditi. Zajednički izlaz dimnih plinova lijevo ili desno. Promjer dimovodne cijevi: 150 mm
|  | kpl | 1 |  | 0
1.35. | Jednostavni revizijski dio,ravni Promjer 150 mm Plastični materijal (PPs), sivi.
|  | kom. | 1 |  | 0
1.36. | Jednostavni luk, 87° Promjer 150 mm Plastični materijal (PPs), sivi.
|  | kom | 2 |  | 0
1.37. | Dimovodna cijev duljine 2 m, može se skratiti Promjer 150 mm Plastični materijal (PPs), sivi.
|  | kom | 2 |  | 0
1.38. | Sustav za odvod dimnih plinova za Vitocrossal od plastike (PPs, tip B), odobren do 120°C. Osnovni paket okna, promjer 150 mm. Sadržaj: Uporni luk, naležna sabirnica, poklopac okna, razmačnici (3 komada).
|  | kom | 1 |  | 0
1.39. | Dimovodna cijev duljine 2 m, može se skratiti Promjer 150 mm Plastični materijal (PPs), sivi.
|  | kom | 3 |  | 0
1.40. | Dimovodna cijev duljine 1 m, može se skratiti Promjer 150 mm Plastični materijal (PPs), sivi.
|  | kom | 1 |  | 0
Kotlovnica
1.41. | Dobava i montaža odzračne ventilacijske rešetke, dimenzija 585x450 (Aef=0,15m2) sa svim pomoćnim materijalom i materijalom za ugradnju. Rešetke se ugrađuju u vanjski zid 10 cm ispod stropa.
|  | kom | 1 |  | 0
1.42. | Dobava i ugradnja vatrogasnog protupožarnog aparata S-9, ne ugraditi na visinu veću od 1,5 m
|  | kom | 2 |  | 0
1.43. | Dobava i ugradnja vatrogasnog protupožarnog aparata CO2-5, ne ugraditi na visinu veću od 1,5 m
|  | kom | 1 |  | 0
1.44. | Sitni i potrošni materijal koji nije posebno specificiran, kao brtve, vijci, matice, ovjesi, koljena, mufe, prelazni komadi, ostali fazonski komadi te pomoćni materijal.
|  | kpl. | 1 |  | 0
1.45. | Troškovi ispitivanja i kontrole distributera sa izradom zapisnika o ispitivanju od strane tehničke kontrole.
|  | kpl | 1 |  | 0
1. UKUPNO UKUPNO INSTALACIJA PLINA: |  |  |  | Kn | 0
ZGRADA ZA SPORT - ZGRADA TRIBINE
SA POTPORNIM ZIDOVIMA I AB RAMPOM
Novoformirana k.č.br. 1914/4, k.o. Bjelovar

## rekapitulacija
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
1. GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI |  |  | 0
2. VODOVOD I KANALIZACIJA |  |  | 0
3. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI |  |  | 0
4. GRIJANJE HLAĐENJE I VENTILACIJA |  |  | 0
5. PLINSKE INSTALACIJE |  |  | 0
|  | UKUPNO: | 0
|  | PDV: | 0
|  | SVEUKUPNO: | 0
Projektant troškovnika:
Marko Večerić dipl. ing. građ.